## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.3097 | 2018-07-19 | 25569.3097 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Прохождение ливневого фронта. (+19; 7м/с) 19.07.2018г. в 07:26 на ПС Магнитная действием МТЗ откл.В-10кВ Алексеевка, АПВ-У. Производится осмотр ВЛ
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Новоеткуль от ПС Скалистая | ПО Троицкие электрические сети | 5 ,всего:808 | 2018-07-19 | 25569.3715 | 2018-07-19 | 25569.3757 | 0:06 | Выясняется. п. Садовое, Искра, Логовой, Скалистый (часть)
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 15 КЛ 10 кВ РП 15 - ПС Тракторозаводская ф.6 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.4132 | 2018-07-19 | 25569.4132 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 15 - ф.6 ПС Тракторозаводская. КЛ 10кВ РП 15 - ф.6 ПС Тракторозаводская отключился от РЗА, в РП 15 СВ 10кВ вкл., АВР успешное. Без отключения потребителей.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 Касли ВЛ 10 №16 Лобашово | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.559 | 2018-07-19 | 25569.7056 | 3:31 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кабеля ТП19
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская с отпайкой на ПС МММЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.641 | 2018-07-19 | 25569.641 | 0:00 | Выясняется. Осмотрено оборудование МММЗ замечаний нет. рассчётная Точка КЗ 21,75км от С имской.Зона осмотра +-5,5км. Повреждение траверсы на А № 373
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино КЛ-6кВ №10 ПС Коркино "Горсеть 3" | Потр. | 1 ,всего:8441 | 2018-07-19 | 25569.684 | 2018-07-19 | 25569.8007 | 2:48 | Повреждение в сетях потребителя. При опиливании деревьев в черте города Коркино в следствии неосторожности произошло падение дерева на ВЛ 6кВ. Упало дерево на ВЛ 6кВ.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1442 КЛ ТП 1442 - РП 36 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.7778 | 2018-07-19 | 25569.7778 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ 6кВ РП 36-ТП 1442(выведена с землей) 19.07.18 в 18:40 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал земля ПС Масалитинская Ф306 Повреждение КЛ 6кВ.ТП1442-РП 36.(выведена с землей) Без нарушения электроснабжения потребителей
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-35 Кыштым-Каолиновый | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-19 | 25569.8 | 2018-07-19 | 25569.8 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.