## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Синеглазово КВЛ 6 №13 Силикатный завод | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-19 | 25569.2549 | 2018-03-19 | 25569.3549 | 2:24 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Станкозаводская ВЛ 6 Горбольница от ПС Станкозаводская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-19 | 25569.2549 | 2018-03-19 | 25569.266 | 0:16 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Комплекс от ПС Чесменская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:56 | 2018-03-19 | 25569.2694 | 2018-03-19 | 25569.3153 | 1:06 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки опора №26. Часть с. Чесма 07:05 заказана РИСЭ Пластовский район электрических сетей
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Толстинская ВЛ 10 Солнце от ПС Толстинская | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:332 | 2018-03-19 | 25569.2764 | 2018-03-19 | 25569.3382 | 1:29 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Дефектный изолятор опора№7 фА отпайка на ТП 7175 с.Солнце
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Новый Мир от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:787 | 2018-03-19 | 25569.25 | 2018-03-19 | 25569.2778 | 0:40 | Выясняется. п.Новый мир, Уварово
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Бускуль от ПС Чесменская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:1206 | 2018-03-19 | 25569.2847 | 2018-03-19 | 25569.2986 | 0:20 | Выясняется. п. Тарутино, п. Луговой
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Шахта К.Маркса от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-19 | 25569.3056 | 2018-03-20 | 25569.2375 | 22:22 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/6 кВ 67 потр. ВЛ-6кВ 67-13 (ПС 67 ММК) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:137 | 2018-03-19 | 25569.2722 | 2018-03-19 | 25569.2951 | 0:33 | Выясняется. (-10; 17м/с)19.03.2018г. в 06:32 на ПС 67 ММК(потр) действием МТЗ откл. ВЛ-6кВ 67-13 , АПВ-Н, РПВ-У в 07:05. Обесточено: п. Ближний, 137 человек, СЗО-4 (Д/С,котельная,школа,Насосная).
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5779 ВЛ-10кВ ТП 5779 - ТП 5693 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:154 | 2018-03-19 | 25569.316 | 2018-03-19 | 25569.4375 | 2:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ 10 кВ ТП 5779 - ТП 5693 опора №6,отпайка в сторону ТП 5695 в пролёте опор 6-6/1 обрыв фазного провода. Вызван РИСЭ ЭД 280. Отключением ограничиваются адреса ул. Ладожская, Электровозная.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Бускуль от ПС Чесменская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:1186 | 2018-03-19 | 25569.3549 | 2018-03-19 | 25569.434 | 1:54 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Срыв изолятора ф. "А" опора №4 и ф. "В" опора №10 отпайка на бригаду (потребитель отсутствует). Тарутино, п. Луговой
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Песчаная ВЛ 10 Дубровка от ПС Песчаная | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:341 | 2018-03-19 | 25569.3694 | 2018-03-19 | 25569.4493 | 1:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки оп.№334 ф.В и опора №340 часть с.Белозеры, с.Бурханкуль.
ПО Центральные электрические сети | КТП-6кВ №114 ВЛ-6кВ №16 ПС Н.Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-19 | 25569.3681 | 2018-03-19 | 25569.3715 | 0:05 | Повреждение оборудования ПС(ТП). 08-50 после сообщения потребителя "Тепличное хозяйство" при осмотре ТП-114 обнаружено перекрытие ТТ 0,4кВ и повреждение ПУ и рубильников 0,4кВ, в ТП-114 РУ 6кВ отключен ВН 6кВ "ВЛ-16". 08-55 потребители подключили свой РИСЭ. 09-00 подана неотложная заявка, приступили к АВР. 13-25 работы окончены, электроснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Птицефабрика Ф 6 № 15 Скважины | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-19 | 25569.3882 | 2018-03-19 | 25569.4028 | 0:21 | Повреждение в сетях потребителя. В 09-40 потребитель запитался по резерву.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 17 КЛ 10 кВ РП 17 - ТП 2 | Потр. | 0 ,всего:10 | 2018-03-19 | 25569.3889 | 2018-03-19 | 25569.4028 | 0:20 | Повреждение в сетях потребителя. КЛ 10кВ РП -17 19.03.18 в 9:20 на ДП ОДГ ТРЭС поступила информация от потребителя об отсутствии напряжения ТП-2. ОВБ ТРЭС выявила: РП 17 1С 10кВ ячейка ТП-2 В-10 отключен, выпавших блинкеров нет. ОВБ ЧЭК определила повреждение на КЛ 10кВ ТП-2 - РП -17. 19.03.18 в 9:40 потребитель запитан по резервной схеме.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Уйско-Чебаркульская ВЛ 10 Александровка от ПС Уйско - Чебаркульская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:374 | 2018-03-19 | 25569.3021 | 2018-03-19 | 25569.409 | 2:34 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки оп. № 2 от ТП 4320
ПО Центральные электрические сети | ГПП №3 (ВРУ) 110/35/10 кВ ВЛ-10кВ №4 ПС ГПП №3 110/35/10кВ | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:139 | 2018-03-19 | 25569.4194 | 2018-03-19 | 25569.5417 | 2:56 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. обрыв провода Ф-С с оп №1отп на ТП-14 откл от МТЗ В-10кВ №4 По состоянию на 12:00 19.03.2018 отключено ТП -8 шт.,нагрузка -0.031 МВт,население -139 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4550 КЛ 10 кВ ТП 4550 - РП 63 к 1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:1770 | 2018-03-19 | 25569.4757 | 2018-03-19 | 25569.4965 | 0:30 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10кВ ТП 4550 - ТП 4551 К1 РП 63 1 с. яч. ТП 4550 В-10кВ отключен действием РЗ ( МТЗ )
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Таганай ф. 6 ТП-220 (КВЛ 6 ПС Таганай-ТП-220) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2300 | 2018-03-19 | 25569.5035 | 2018-03-19 | 25569.5424 | 0:56 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв ВЛ 6 ПС Таганай - ТП-219 19.03.18 г. в 12-05 из-за обрыва ВЛ 6 ПС Таганай - ТП-219 на ПС Таганай от МТЗ откл. В6 ф. 6 ТП-220. 13-01 потребители запитаны по резерву.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ 10кВ №14 ЮУЖД | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-19 | 25569.5139 | 2018-03-19 | 25569.6653 | 3:38 | Повреждение в сетях потребителя. КЗ в результате обрыва провода от КПТ-3. Повреждение в сети потребителя. 12:20 в на ПС Нязепетровск откл. Ф 10 №14 "ЮУЖД", МТЗ, АПВ-О. КЗ в сети потребителя. В 15:58 вкл. Ф 10 №14 "ЮУЖД" от ПС Нязепетровск, после получения гарантийного письма от потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10/6кВ Половинская ВЛ 6 Карьер от ПС Половинская | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-03-19 | 25569.7917 | 2018-03-19 | 25569.9243 | 3:11 | Повреждение в сетях потребителя. ООО ИНМА
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10/6кВ Половинская ВЛ 6 Обогатительная фабрика от ПС Половинская | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-03-19 | 25569.7938 | 2018-03-19 | 25569.9306 | 3:17 | Повреждение в сетях потребителя. ООО ИНМА