## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 20.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 19.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 19.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 19.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Еманжелинск | РП-7 6/0,4 кВ (от ф.6 кВ "№7" ПС 110/6 кВ Батурино) | ф. 6 кВ «№ 3» | 20.05.18 00:23 | 20.05.18 01:41 | 20.05.18 01:41 | 1 ч. 18 мин. | ТО | Повреждение на ВЛ-6 кВ в сторону потребительской ТП-Баратова. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, откл.РЛНД-6 кВ на ТП-Баратова, ручное повторное включение - успешно. | 6 ТП 1920 кВА | Школы-2; дет. Сад-1; больница-1; котельные-1 (1 ч. 18 мин.)
5 | Троицкие РЭС | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф. 6 кВ «Береговой» | 19.05.18 17:30 | 19.05.18 17:50 | 19.05.18 17:50 | 20 мин. | Ручное откл. | Наброс провода на ВЛ-6 кВ подростком (отпайка в сторону ТП-71 опора № 26/93). | Осмотр ВЛ-6 кВ, устранение наброса. В 17:50 включен в работу. | 10 ТП 4160 кВА | Детсад, Котельная (20 мин.)
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 19.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний