## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 20.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 19.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ Сыростан-Тяга | ф. 6 кВ "Сыростан" | 19.06.18 15:00 | 19.06.18 16:00 | 19.06.18 16:00 | 1 ч. | ТО | Погодные условия, гроза. | Осмотр оборудованя ТП, ВЛ. | 6 ТП (3 потребит.) 1050 кВА | Школа (1 ч.)
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 19.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | ТП-159 от ф. 6 кВ "№ 3" ПС 35/6 кВ Камышино (МРСК Урала) | ф. 6 кВ "№ 5 гл. ввод 3" | 19.06.18 13:25 | 19.06.18 14:13 | 19.06.18 14:13 | 38 мин. | МТЗ | При проезде крупногабаритной техники произошло замыкание проводов. | Осмотр оборудования ТП и КВЛ-6 кВ. | 10 ТП (1 потребит.) 4083 кВА | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 19.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 19.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний