## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Бижеляк ВЛ-10кВ №1 ПС Бижеляк | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-18 | 25569.6458 | 2018-06-18 | 25569.8299 | 4:25 | Повреждение в сетях потребителя. дерево в прол. 9-10 15-30 отключился В-10 ВЛ№1 пс Бижеляк АПВ выведено, РПВ неусп. Собственник ЧТЗ, организует обход ВЛ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КЛ-6кВ ЖД-12 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-18 | 25569.6667 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. В 16-00 на ПС Уфалей отключился В 6кВ ЖД-12 от МФО из-за прохождения грозового фронта.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 6 ,всего:1136 | 2018-06-18 | 25569.6826 | 2018-06-18 | 25569.691 | 0:12 | Причина не выявлена. Организован обход ВЛ бригадой 17-30 обход закончили, замечаний нет. ВЛ отключалась во время грозы. По состоянию на 16:35 18.06.2018 отключено ТП -15 шт.,население -1136 чел.,населённые пункты -9 шт.,СЗО -10 шт.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Светлинская ВЛ 6 Кочкарь от ПС Светлинская | ПО Троицкие электрические сети | 4 ,всего:145 | 2018-06-18 | 25569.7778 | 2018-06-18 | 25569.8569 | 1:54 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Рудовоз ЮГК порвал провод в пр-те опор № 240-241 18-40 " Земля " ВЛ 6 Кочкарь 18-46 Откл. ВЛ 6 Кочкарь от КУ с "землей" 18-50 Бригада Борисовского уч-ка приступила к АВР 20-28 Бригада Борисовского уч-ка устранила АВР 20-34 Вкл. ВЛ 6 Кочкарь
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Железнодорожная ф. 6 Кировский (КВЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-211) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1317 | 2018-06-18 | 25569.7917 | 2018-06-18 | 25569.7958 | 0:06 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Порывы ветра 18.06.2018 19:00 из-за порыва ветра на ПС Железнодорожная откл. В 6 ф. 6 Кировский 18.06.2018 19:06 В 6 ф. 6 Кировский вкл. успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Аптряково ВЛ-10кВ №5 ПС Аптряково | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:61 | 2018-06-18 | 25569.8681 | 2018-06-18 | 25569.9618 | 2:15 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Разрушение опорного изолятора 10кВ ф. «А» в ТП 543. 20:50 при осмотре ПС Аптряково обнаружена "Земля" в сети 10кВ, от КУ с ЗЗ откл. В 10 №5 Бозово. 21:05 по ВЛ 10 №5 Бозово откл. участок от Р18/1 до ТП 544, на ПС Аптряково вкл. В 10 №5 Бозово – «Земля» в сети 10кВ исчезла. 21:06 допущена бригада для осмотра участка ВЛ от Р18/1 до ТП 544. 21:20 РИСЭ готовится к выезду из г. Кыштым. 21:35 закончен осмотр участка ВЛ от Р18/1 до ТП 544: в ТП 543 обнаружен разрушенный опорный изолятор ф. «А». 22:12 допущена бригада для замены опорный изолятор ф. «А» в ТП 543. 22:30 бригада по замене опорного изолятора в ТП 543 работу закончила. 23:03 участок от Р18/1 до ТП 544 вкл. в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Степная ВЛ 6 "Медведёвский рабочий" от ПС "Степная" | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:446 | 2018-06-18 | 25569.9236 | 2018-06-18 | 25569.9958 | 1:44 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Повреждение провода автомобилем в пролёте опор №129-12-№129-13. ПС Степная отключилась ВЛ 6 Медведёвский от МТЗ, в 22-10 по распряжению бригада ОРБ Кувашинского МУ выехала для проведения осмотра. В 22-30 обнаружено повреждение автомобилем провода в пролёте опор №129-12-№129-13. в 22-30 бригада приступила к проведению АВР. Готовится к выезду РИСЭ
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №5 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 8 ,всего:1090 | 2018-06-19 | 25569.2222 | 2018-06-19 | 25569.225 | 0:04 | Выясняется. в 05-55 организован осмотр ВЛ-10кВ №5. 2чел 1 авт. от МТЗ откл В-10кВ №5. АПВ-НУ, РПВ-У. КИЗ в норме.