## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 21.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 20.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ Город-1 (ОАО "ЭнСер") | ф.6 кВ "Мелентьевка" | 20.04.18. 12:15 | 20.04.18. 16:00 | 20.04.18. 16:00 | 3 ч 45 мин. | Ручное отключение | Задымление опоры на пересечении ул. Ломоносова и ул. Торговая . Отключение ВН в ТП-156 в сторону ТП-155 ф. 6 кВ "Мелентьевка" | Замена поврежденной опоры ВЛ-6 кВ №11. Монтаж провода ВЛ-6 кВ ф. 6 кВ "Мелентьевка". | 10 ТП (1 потреб (100 кВА)) 1680 кВА | школа №15 (3 ч. 45 мин); Котельная С0Ш №15 (3 ч. 45 мин);
3 |  | Чебаркуль | ПС 110/10 кВ Курортная ф. 10 кВ "Приозёрный" | ТП-171 | 20.04.18 21:00 | 20.04.18 00:30 | 20.04.18 00:30 | 3ч. 30 мин. | Ручное отключение | Вышел из строя тр-р ТП-171 | Осмотр ВЛ-10 кВ, оборудования ТП-171, ТП-171 выведена из работы. Заменен трансформатор. | 1ТП 160 кВА | нет
4 |  | Миасс | ПС 35/6 кВ Миассзолото | ф. 6 кВ "Центр" | 21.04.18 04:10 | 21.04.18 04:50 | 21.04.18 04:50 | 40 мин. | МТЗ | повреждение КЛ-6кВ от ТП-49 в сторону ТП-24, протекает крыша в ТП-49, затоплено РУ-6 кВ | Осмотры ТП и ВЛ. Отключен ВН в ТП-24"выход" в сторону ТП-49. | 14 ТП (3 потр.) 4630 кВА, | д\сад 2больници 2 насосн. Коледж котельн
5 | Кыштымские РЭС | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ф.10 кВ "№14" | 20.04.18 17:00 | 20.04.18 18:45 | 20.04.18 18:45 | 1 ч 45 мин | ручное отклюение | Обрыв провода ВЛ-10 кВ (выход из ТП-11-ТП12), разрушение траверсы. погодные условия: дождь, ветер | Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ, восстановили провод ВЛ-10 кВ. Нормальная схема восстановлена 20.04.18г. 18:45 | 2 ТП (3 потр.) 570 кВА | нет
6 | Центральные РЭС | Красногорский | ТП-15 6/0,4 кВ (ф. 6 кВ "№13" ПС 110/35/6 кВ Красногорка) | ф. 6 кВ "на ТП-8" | 20.04.18 14:45 | 20.04.18 15:15 | 20.04.18 15:15 | 30 мин. | МТЗ | Не установлена | Осмотр ВЛ-6 кВ всех присоединений. | 2 ТП 480 кВА | школа, котельная, администрация поселка (30 мин)
7 |  | Копейск | ПС 110/35/6 кВ Южные Копи | ф. 6 кВ "№14" | 20.04.18 22:55 |  | 20.04.2018 23:50 | 55мин | ТО | Повреждение КВЛ-6 кВ ф.6 кВ "№14" от ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи до РП- Центральная-2 | На РП- Центральная-2 произвели осмотр оборудования,оперативные переключения . Потребители запитаны по 1-му вводу от ф.6 кВ "№8" | 22 ТП 12605 кВА | школа-1, котельная-3, КНС-1,мед.учр.-2-55мин
8 | Троицкие РЭС | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф.6 кВ "Береговой" | 20.04.18 15:20 | 20.04.18 15:45 | 20.04.18 15:45 | 25 мин | ручное отключение | Повреждение трансформатора в ТП-71 (вежитковое замыкание обмоки, выброс масла) | ТП-71 выведели из схемы, заменили трансформатор. ТП-71 запитана с ф.6 кВ "Водозабор 2" | 9 ТП 3530 кВА | Детсад, Котельная (25 мин.)
[7 empty] | 20.04.18 18:35 | 3 ч 15 мин |  |  |  | 1 ТП 630 кВА | нет
9 |  | Пласт | ГПП 110/6 кВ Кочкарь | ф. 6 кВ "№ 34 Северная часть города" | 20.04.18. 20:30 | 20.04.18. 22:20 | 20.04.18. 22:20 | 1 ч. 50 мин. | МТЗ | Не установлена | Осмотр ВЛ-6 кВ всех присоединений. РВП успешное. | 11 ТП 2453 кВА | 2 Школы, д/сад. (1 ч. 50 мин.)
9 | Карталинские РЭС |  |  |  | 20.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний