## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские ЭС | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Агаповский к. | ПО Магнитогорские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-20 | 25569.2611 | 2018-07-20 | 25569.2611 | 0:00 | Выясняется. (+20; 1м/с) 20.07.2018г. в 06:16 на ПС Агаповская действием МТЗ откл. В-10кВ Агаповский к., АПВ-У.
ПО Магнитогорские ЭС | ПС 110/10кВ Нагайбакская ВЛ-10кВ Поселок к. | ПО Магнитогорские ЭС | 1 ,всего:826 | 2018-07-20 | 25569.3563 | 2018-07-20 | 25569.359 | 0:04 | Воздействие внешних факторов. (19; 4м/с) 20.07.2018г. в 08:33 на ПС Нагайбакская действием МТЗ откл. В-10кВ Поселок-к, АПВ-НУ, Обесточено: п.Нагайбакский 826 чел., СЗО-5шт.(Больница,связь,насосная,теплоснабжение,школа.) 20.07.2018г. в 08:37 РПВ-усп. 20.07.2018г. в 9:46 произведён после аварийный осмотр ВЛ. Обнаружили: возле ЛР-10кВ ТП-139 наличие птицы со следами воздействия эл.дуги.
ПО Магнитогорские ЭС | ПС 35/10кВ МПФ ВЛ-10кВ Приуральский к. (ПС МПФ) | ПО Магнитогорские ЭС | 0 ,всего:680 | 2018-07-20 | 25569.366 | 2018-07-20 | 25569.3674 | 0:02 | Выясняется. (+2019; 5м/с) 20.07.2018г. в 08:47 на ПС МПФ действием МТЗ откл В-10кВ Приуральский-кольц., АПВ-О, РПВ-У в 08:49. Обесточено: п.Приуральский(частично), 680 чел., СЗО-1шт. (детсад).
ПО Центральные ЭС | ПС 110/6 Дальняя Дача ВЛ-6 Котельная | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-20 | 25569.4597 | 2018-07-20 | 25569.5236 | 1:32 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные ЭС | ПС 110/6 Дальняя Дача ВЛ-6 ИТК | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-20 | 25569.4806 | 2018-07-20 | 25569.4806 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские ЭС | ПС 35/10кВ Балканы ВЛ-10кВ Требия (ПС Балканы) | ПО Магнитогорские ЭС | 2 ,всего:273 | 2018-07-20 | 25569.6493 | 2018-07-20 | 25569.65 | 0:01 | Воздействие внешних факторов. Возле опоры № 5/12 наличие птицы со следами воздействия эл.дуги. (30; 4м/с) 20.07.2018г. в 15:35 на ПС Балканы действием МТЗ откл. В-10кВ Требия, АПВ-нет, Обесточено: п.Требиятский 273 чел., СЗО-4шт.(Больница,насосная,д/сад,школа.) 20.07.2018г. в 15:36 РПВ-усп. 20.07.2018г. в 16:42 произведён после аварийный осмотр ВЛ.
ПО Центральные ЭС | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 12 "Еманжелинка совхоз" | ПО Центральные ЭС | 1 ,всего:2014 | 2018-07-20 | 25569.6778 | 2018-07-20 | 25569.7007 | 0:33 | Причина не выявлена. 16:16 Организован осмотр ВЛ 16:36 Зак. осмотр, повреждений не обнаружено 16:39 Команда на РПВ 16:46 готовится к выезду РИСЭ 16:49 РПВ успешное
ПО Центральные ЭС | ПС 110/10 кВ Полевая ВЛ-10кВ №13 ПС Полевая | ПО Центральные ЭС | 4 ,всего:2221 | 2018-07-20 | 25569.6944 | 2018-07-20 | 25569.8021 | 2:35 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена кабельная муфта 10кВ концевая на ТП1949 Отключился В-10кВ №13 МТЗ 18-15 Отсоединен поврежденный кабель ТП1949. Вкл. от ПС Полевая ВЛ-10кВ №13. 19-15 Потребители ТП1949 подключены от РИсЭ. 21-15 окончены работы по ремонту КЛ,начаты ВВ испытания. 21-59 завершены АВР.
ПО Центральные ЭС | ПС 35/10 кВ Каратабан ВЛ 10 № 11 "Николаевка" | ПО Центральные ЭС | 5 ,всего:992 | 2018-07-20 | 25569.8542 | 2018-07-20 | 25569.8812 | 0:39 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки на оп. №261.
ПО Челябинские городские ЭС | РП 25 КЛ 10 кВ ТП 5659 - РП 25 | ПО Челябинские городские ЭС | 0 ,всего:399 | 2018-07-21 | 25569.1021 | 2018-07-21 | 25569.1174 | 0:22 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 10 кВ ТП 5642 - ТП 5643 РП 25 2С 10 кВ ячейка ТП 5659 отключился В от МТЗ ф"С" при повреждении КЛ 10 кВ ТП5642 - ТП 5643.
ПО Челябинские городские ЭС | РП 25 КЛ 10 кВ ТП 5640 - РП 25 | ПО Челябинские городские ЭС | 1 ,всего:490 | 2018-07-21 | 25569.1229 | 2018-07-21 | 25569.1597 | 0:53 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 10 кВ ТП 5645 - ТП 5644 и КЛ 10 кВ ТП 5645 - ТП 5629. РП 25 2С 10 кВ ячейка ТП 5640 отключился В от МТЗ при повреждении КЛ 10 кВ ТП 5645 - ТП 5644 и КЛ 10 кВ ТП 5645 - ТП 5629.
ПО Челябинские городские ЭС | ТП 5600 КЛ 10кВ Ф206 ПС Гранит - ТП 5600 К2 | ПО Челябинские городские ЭС | 0 ,всего:371 | 2018-07-21 | 25569.1667 | 2018-07-21 | 25569.191 | 0:35 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10 кВ ТП 5661-ТП 5666 ПС Гранитная Ф206 в сторону ТП 5600 отключился В от МТЗ, при повреждении КЛ 10 кВ ТП 5661-ТП 5666.
ПО Челябинские городские ЭС | БКТП 4639 КЛ 10 кВ ТП 4639 - ПС Краснопольская ф.210 | ПО Челябинские городские ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-07-21 | 25569.4514 | 2018-07-21 | 25569.4514 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ОЗЗ КЛ 10 кВ ТП 4639 - ПС Краснопольская ф. 210
ПО Златоустовские ЭС | ПС 35 кВ Степная ВЛ 6 "Медведёвский рабочий" | ПО Златоустовские ЭС | 4 ,всего:310 | 2018-07-21 | 25569.5174 | 2018-07-21 | 25569.5243 | 0:10 | Повреждение в сетях потребителя. В 12-25 на ПС Степная от МТЗ отключился В-6 Медведевский,12-33 отключен СР-30,12-35 включен В-6 Медведевский.РИСЭ не требуется.13-00 ТП-132П,127П,126П,131П,129П,130П-произведен осмотр потребителем.13-10 включен СР-30. 13-12 включен В-6 Медведевский.
ПО Центральные ЭС | ПС 110/6кВ Биргильда-т ВЛ-6кВ №5 ПС Биргильда-тяга | Потр. | 4 ,всего:414 | 2018-07-21 | 25569.5347 | 2018-07-21 | 25569.6708 | 3:16 | Повреждение в сетях потребителя. неисправность в цепях управления В на пс.Биргильда-Т
ПО Златоустовские ЭС | ПС 35 кВ Железнодорожная ф. 6 Кировский (КВЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-211) | ПО Златоустовские ЭС | 1 ,всего:1318 | 2018-07-21 | 25569.5521 | 2018-07-21 | 25569.7653 | 5:07 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КВЛ 6 ПС Железнодорожная-ТП-211-ТП-213 , участок ПС Железнодорожная-ТП-212 на опоре № 2 выпал изолятор 6 кВ 21.07.2018 г. 11-15 на ПС 35 кВ Железнодорожная,отлючился ф. 6 Кировский от ТО 13-33 на ПС 35 кВ Железнодорожная тележка В 6 ф. 6 Кировский установлена в ремонтное положение 13-35 ОВБ осмотреть ВЛ-6-ТП-211-ТП-213 14-15 готовится к выезду РИСЭ 14-20 ТП-243 откл. ВН 6 ТП 209; ТП-207 14-36 ТП-243 вкл. ВН 6 ТП 208 18-22 ПС 35 кВ Железнодорожная тележка В 6 ф. 6 Кировский установлена в рабочее положение и введена в работу все потребители запитаны По состоянию на 14:36 21.07.2018 отключено ТП -7 шт.,нагрузка -0.126 МВт,население -517 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -2 шт.
ПО Центральные ЭС | ПС 110/6 кВ К.Городская КЛ 6 №17 Город | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-21 | 25569.55 | 2018-07-21 | 25569.55 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские ЭС | ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская с отпайкой на ПС МММЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-21 | 25569.6833 | 2018-07-21 | 25569.6833 | 0:00 | оп 381-382 дерево под проводами (сухая осина 30м из за охранной зоны) провод не поврежден срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется. Осмотрено оборудование ПС МММЗ, замечаний нет На ПС Симская в 18-37 КУ успешно, в 18-38 В 110 Н.Субай отключился. ПС Симская: ИМФ ф.А,В=21,2км+-5,5км
ПО Златоустовские ЭС | ТП-111 КЛ 10 ГПТУ (КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-111) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:135 | 2018-07-21 | 25569.8542 | 2018-07-21 | 25569.8653 | 0:16 | Воздействие сторонних лиц и организаций. КВЛ 10 ТП-110 -ТП-112 21.07.18 20-30 на ПС Гагаринская от действия защиты - ТО откл. В 10 ГПТУ. 20-40 ТП-110 откл. ВН 10 ТП-112 20-46 ПС Гагаринская вкл. В 10 ГПТУ., эл.снабжение восстановлено полностью.
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110 кВ Юрюзань ВЛ 6 ГПТУ | 0 | 0 ,всего:611 | 2018-07-22 | 25569.4465 | 2018-07-22 | 25569.5139 | 1:37 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ПС Юрюзань, ВЛ 6 ГПТУ, опора № 1, повреждение кабельной вставки. 22.07.18 в 10-43 откл. ВЛ 6 ГПТУ, МТЗ, РПВ НУ.(г. Юрюзань, ул. III Интернационала, Станционная,Просвирова,Златоустовская , СЗО-нет) в 10-45 Приступили к осмотру, готовится к выезду РИСЭ Урал 4320 Е 780 ВТ) в 12-20 РИСЭ подключен в 12-50 Демонтирована кабельная вставка на опоре № 8 ВЛ 6ГПТУ, РПВ НУ, МТЗ, ЗЗ. в 14-59 Для испытания демонтирована кабельная вставка на опоре № 1 ВЛ 6 ГПТУ. Испытание НУ. в 16-20 ВЛ 6 ГПТУ включена через перемычки ( пролет опор №№ 1-2) от ВЛ 6 Сосновка(пролет опор №№ 4-5) в 16-35 РИСЭ отключен.
ПО Троицкие ЭС | ПС 110/35/10кВ Бородиновская ВЛ 10 Комплекс | 0 | 1 ,всего:556 | 2018-07-22 | 25569.4722 | 2018-07-22 | 25569.5125 | 0:58 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки на опоре №2 отпайка на ТП 7140
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110 кВ Миасс ВЛ 6 Миасс Тальк | 0 | 1 ,всего:1 | 2018-07-22 | 25569.5069 | 2018-07-22 | 25569.5708 | 1:32 | Повреждение в сетях потребителя. ПС 110 кВ Миасс, ВЛ 6 Миасс Тальк отключилась от МТЗ, АПВ-НУ.
ПО Троицкие ЭС | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Половинка 1 | 0 | 2 ,всего:628 | 2018-07-22 | 25569.6111 | 2018-07-22 | 25569.6889 | 1:52 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). монтаж дефектного изолятора на опоре №121 п.Карабаново, часть п. Карсы
ПО Магнитогорские ЭС | ПС Наследницкая (старая) 35/10 кВ ВЛ 10 кВ Коряжный | 0 | 1 ,всего:101 | 2018-07-22 | 25569.6319 | 2018-07-22 | 25569.7 | 1:38 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв вязки ф."В" на опоре № 63 и схлест проводов. (+21; 20м/с) 22.07.2018г. в 15:10 на ПС Наследницкая действием МТЗ откл. В-10кВ Коряжный, РПВ-НУ. Обесточено: п.Коряжный, 101чел., СЗО-1шт. (больница). При осмотре ВЛ обнаружили обрыв вязки ф."В"на опоре № 63 и схлест проводов. 22.07.2018г. в 16:15 готовиться к выеду из п.Кизил РИСЭ ПО-ETТ-130D. 22.07.2018г. в 16:48 после устранения повреждения ВЛ ввели в работу.
ПО Троицкие ЭС | ПС 110/35/6кВ Троицкая районная ВЛ 6 УЗГА 1 от ПС Троицкая районная | 0 | 1 ,всего:1 | 2018-07-22 | 25569.8451 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. г.Троицк ООО "АМД"
ПО Центральные ЭС | ПС 110/35/10 кВ Еткуль 1С 10 кВ | 0 | 0 ,всего:0 | 2018-07-23 | 25569.0632 | 2018-07-23 | 25569.0632 | 0:00 | Выясняется. Перекрытие в ячейке СВ 10 13С на опорных изоляторах и втычных контактах Ф А и В в сторону 1С 10кВ Отключение в 01-31ч.,Бригада ОВБ выехала в 01-45ч
ПО Центральные ЭС | ПС 110/35/10 кВ Еткуль 3С 10 кВ | 0 | 1 ,всего:1 | 2018-07-23 | 25569.0632 | 2018-07-23 | 25569.0632 | 0:00 | Выясняется. Перекрытие в ячейке СВ 10 13С на опорных изоляторах и втычных контактах Ф А и В в сторону 1С 10кВ Отключение в 01-31ч., бригада ОВБ выехала в 01-45ч.