## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/10/6 кВ Минка тяга ВЛ 10 Минка | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:312 | 2018-02-20 | 25569.4479 | 2018-02-20 | 25569.5625 | 2:45 | Причина не выявлена. 20.02.18 в 10-45 на ПС Минка-тяга откл. ВЛ 10 Минка, МТЗ, РПВ- НУ. 20.02.18 в 10-50 ОРБ-6 выехала на осмотр ВЛ 10 Минка 20.02.18 в 11-40 ВЛ 10 Минка вкл. для опробования участка от ПС Минка-тяга до СР-10-успешно, отключена. 20.02.18 в 12-30 ВЛ 10 Минка вкл. для опробования участка от ПС Минка-тяга до СР-37-успешно, отключена. 20.02.18 в 13-30 ВЛ 10 Минка вкл. в работу успешно