## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 21.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Сим | ТП-32 ф. 6 кВ "№13" (от ПС 35/6 кВ ГПП Агрегат) | ВЛ-6 кВ "ТП-32 - ТП-36" | 19.03.18 11:35 | 20.03.18 10:50 | 20.03.18 10:50 | 23 ч. 15 мин. | Земля, ручн. откл. | "Земля" на ВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-36. Обрыв провода ВЛ-6 кВ между ТП-32 - ТП-36. | Обход, осмотр ВЛ-6 кВ. Откл. отпайку ВЛ-6 кВ от ТП-32 в сторону ТП-36,52. Устранили обрыв ВЛ-6 кВ. 20.03.18 в 10:50 включено по нормальной схеме. | 2 ТП (1 ТП потребит.) 200 кВА | нет
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 20.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 20.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Челябинск | ф. 10 кВ "№ 107 ввод № 11" (от РП-118 10 кВ от ПС 110/10 кВ Новоградская) | ф. 10 кВ "№ 103", "№ 104", "№110". | 20.03.2018 10 :20 | 20.03.2018 10:23 | 20.03.2018 10:23 | 3 мин. | некорректная работа схемы АВР | При производстве оперативных переключений по подготовке рабочего места ф. 10 кВ "№101" (ТН-1) для допуска персонала ООО "Энергоучет" по производству поверки ТН, в результате некорректной работы РЗиА (АВР 1-2 СШ 10 кВ) отключился В 10 кВ ф. "№107" ввода на 1 СШ 10 кВ, при этом не включился СВ 1-2 СШ 10 кВ. | Включение В 10 кВ ф. "№107" (ввод на 1 СШ 10 кВ), вывод из работы АВР 1-2 СШ 10 кВ для проверки схемы работы. | 7 ТП 7000 кВА | 1 мед. учреждение (40 сек.)
5 |  | Челябинск | РП-17 10/0,4 кВ (ОАО "МРСК Урала" ПО ЧГЭС ) | ф. 10 кВ (ввод на ТП-2 ООО "Речелстрой" на обслуживании у ООО "Энергосервис") | 19.03.18 07:50 сообщено 20.03.2018 в 20:26 |  | 19.03.18 09:40 | 1 ч. 50 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-2 и РП-17 (КЛ - принадлежит и обслуживается ООО "АЭС Инвест" ) | Вывод в ремонт поврежденной КЛ 10 кВ ТП-2 - РП-17, включение потребителей по резервной КЛ 10 кВ ТП-2 - ТП-3593. Персонал ООО "Энергосервис", без уведомления и допуска ООО "АЭС Инвест" на поврежденную КЛ 10 кВ, после проверки кабеля УПК, вывел поврежденную линию в ремонт, персонал ОАО "МРСК Урала" ПО ЧГЭС в свою очередь без уведомления ООО "АЭС Инвест" выдал напряжения с ТП-3593 по резервной КЛ 10 кВ на ТП-2. КЛ 10 кВ ТП-2 - РП-17, КЛ 10 кВ ТП-2 - ТП-3593 принадлежат и обслуживаются ООО "АЭС Инвест" | нет сведений | нет сведений
6 | Троицкие РЭС | Троицк | ТП-147 ф. 6 кВ "Береговой" (от ПС 35/6 кВ Городская) | Т-6/0,4 кВ | 20.03.18 04:45 | 20.03.18 11:50 | 20.03.18 11:50 | 7 ч. 05 мин. | ПК-6 | Межвитковое замыкание обмоток ВН трансформатора 630 кВА на ТП-147. | Заменили трансформатор на ТП-147 630 кВА на 630 кВА. 20.03.18 в 11:50 вкл. по нормальной схеме. | 1 ТП 630 кВА | Котельная ( 4 ч. позже была запитана от ДГУ МЧС).
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 20.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00