## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 21.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 20.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 20.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Кыштым | РП-5 (от ф. 6 кВ "Город-1" ПС 110/35/6 кВ Кыштым) | ф. 6 кВ "Город-1" | 20.06.18 18:00 | 20.06.18 18:50 | 20.06.18 18:50 | 50 мин. | МТЗ | Повреждение потребительской КЛ-6 кВ между ТП-19 и ТП-27 (Магазин "Монетка"). | Обход, осмотр оборудования ТП, РП, КВЛ-6 кВ, производство оперативных переключений. Поврежденная КЛ-6 кВ выведена в ремонт, ТП-27 (магазин "Монетка") отключена. | 15 ТП 4330 кВА | нет
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 20.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 20.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 20.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.