## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии за период с 07:00 20.07.2018 по 07:00 23.07.2018.
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 20.07.18 - 23.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ЦРП-3 (от ПС 110/6 кВ Гранит) | ф. "ТП-55 А" (АЭС Инвест) | 20.07.18 18:00 | 20.07.18 18:50 | 20.07.18 18:50 | 50 мин. | ЗЗ | Поврежденние в сетях потребителя ТП-хлебозавода. | Осмотр оборудования ТП, ВЛ-6 кВ. Устранение повреждения потребителем. | 4 ТП 1230 кВА | нет
3 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ "Миасс" (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Миасстальк" | 22.07.18 12:15 | 22.07.18 13:45 | 22.07.18 13:45 | 1 ч. 30 мин. | МТЗ | Неисправность в сетях потребителя (от ТП-75 до ТП-68) | Осмотры ТП и ВЛ. Отключен участок от ТП-75 до ТП-68. ТП-61А, 63, 1001, 64, 68 запитаны с ф. 6 кВ "Заповедник-2" | 12 ТП, (из них 8 потреб.) 3806 кВА . | нет
[7 empty] | 22.07.18 16:50 | 4 ч. 35 мин. |  |  |  | 9 ТП, (из них 6 потреб.) 3366 кВА . | нет
4 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская РП ЛПДС 6 кВ (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Дражный" | 22.07.18 10:35 | 22.07.18 12:20 | 22.07.18 12:20 | 1 ч. 45 мин. | ТО | Упало дерево на провода ВЛ-6 кВ м/у оп. №31 и №32, вырван крюк (отпайка на В.Иремель) | Осмотр оборудования ТП, ВЛ-6 кВ. Убрали дерево с в/в проводов, восстановили крюк, произвели подтяжку проводов. | 15 ТП (потреб. 4 ТП) 1653 кВА | нет
[7 empty] | 22.07.18. 18:10 | 7 ч. 35 мин. |  |  |  | 10 ТП (потреб. 4 ТП) 1253 кВА | нет
5 |  | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская РП ЛПДС 6 кВ (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Дражный" | 23.07.18 5:00 |  |  |  | МТЗ | Выясняется | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП. | 15 ТП (потребит. 4 ТП) 1653 кВА | нет
6 | Кыштымские РЭС | Кыштым | ПС 110/6 кВ Дальняя Дача | ф. 6 кВ "Котельная" | 20.07.18 11:02 | 20.07.18 12:34 | 20.07.18 12:34 | 1 ч. 32 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-123 и ТП-122 в результате проведения земляных работ газовой службой. | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП. Производство оперативных переключений. Поврежденная КЛ-6 кВ выведена в ремонт. | 6 ТП 2203 кВА | КНС, РТПС, котельная (1 ч. 32 мин.)
7 | Троицкие РЭС |  |  |  | 20.07.18 - 23.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Карталинские РЭС | Варна | ПС 110/35/10 кВ Тамерлан-тяговая | ф. 10 кВ "Погруздвор" | 22.07.18 10:40 | 22.07.18 12:25 | 22.07.18 12:25 | 1 ч. 45 мин. | "Земля", ручное откл. | На опора № 36 ВЛ-10 кВ упала вязка на траверсу. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП, монтаж вязки. | 6 ТП 960 кВА | ГРС (1 ч. 45 мин.)
9 | Центральные РЭС | Копейск | ПС 110/6 кВ Копейская Городская | ф.6 кВ "№17" | 21.07.18 12:40 |  | 21.07.18 14:55 | 2 ч. 15 мин. | МТЗ | Устанавливается. Необходима проверка КЛ-6 кВ: - от ПС 110/6 кВ Копейская Городская до РП-4, - от РП-4 до ТП-173, - от ТП-173 до ТП-292, от ТП-292 до РП-3 | Осмотр оборудования ТП, РП, КВЛ-6 кВ. Производство оперативных переключений, потребители запитаны по резерву. | 14 ТП 7085кВА | д.сад.-2 школа-1 котельн.-2 насосная-1 (2 ч. 15 мин.)