## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | РП-3 КЛ 6 ТП-154 (КЛ 6 РП-3 - ТП-154) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:2017 | 2018-05-21 | 25569.2708 | 2018-05-21 | 25569.3194 | 1:10 | Выясняется. 06-30 в РП-3 откл В 6 ТП-154 от МТЗ, ЗЗ 07-20 ТП-2 - октл.ВН 6 ТП-3-2 07-39 ТП-3 - откл. ВН6 ТП-2-2; 07-40 ТП-3 - вкл. ВН 6 ТП-2-1, все потребители запитаны по резерву
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Гончарская ВЛ 35кВ Гончарская-ЖД | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-21 | 25569.3958 | 2018-05-21 | 25569.3958 | 0:00 | Выясняется. Осмотр запланирован на 22.05.18
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Гагаринская КЛ 10 РП 6-2 (КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - РП-6-2) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-21 | 25569.6104 | 2018-05-21 | 25569.6104 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 ПС Гагаринская - РП-6-2 (КЛ №1) 21.05.18 в 14-39 из-за повреждения КЛ 10 ПС Гагаринская - РП-6-2 (КЛ №1) на ПС Гагаринская сработала ЗЗ, КЛ 10 РП-6-2 была отключена от КУ. Перерыва в электроснабжении потребителей не было, так как потребители РП-6 запитаны по резерву.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №1 ЮУЖД от ПС Перевоз | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-05-21 | 25569.8299 | 2018-05-21 | 25569.8833 | 1:17 | Повреждение в сетях потребителя. В 19-00 позвонил потребитель ЮУЖД Рамазанов нет питания в н.п. Сказ, Арасланово В 19-10 Бригада ОВБ выехала с осмотром на ПС Перевоз В 19-55 при осмотре ПС Перевоз обнаружили от МТЗ откл. В 10 №1 ЖД
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Первомайка 2 цепь с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-22 | 25569.1681 | 2018-05-22 | 25569.1681 | 0:00 | Выясняется.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 61 КЛ 10 кВ ТП 4526 - РП 61 к 1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:300 | 2018-05-22 | 25569.2292 | 2018-05-22 | 25569.2736 | 1:04 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 4536 - ТП 4537 к 1, По состоянию на 05:50 22.05.2018 отключено ТП -5 шт.,нагрузка -0.070 МВт,население -90 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ункурда ВЛ-10кВ №1 ПС Ункурда | Потр. | 0 ,всего:2 | 2018-05-22 | 25569.2285 | 0 | 0:00 | -68811.2285 | Повреждение в сетях потребителя. В 04-15 пришел сигнал на РЕДУТ GSM авария на ПС Ункурда В 04-30 Бригада ОВБ выехала с осмотром на ПС Ункурда В 05-29 при осмотре ПС Ункурда обнаружено откл. В 10 №1ЖД