## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП-144 КЛ 6 кВ ТП 1477 - РП 144 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-02-21 | 25569.5563 | 2018-02-21 | 25569.5563 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение потребительской (МБУЗ ОДКБ) КЛ 6кВ ТП 1477- РП 144К1, 21.02.18 в 13:21 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал "земля" в сети ПС Западная. ОВБ ВВР выявила "землю" на Ф 12 ПС Западная. ОВБ СРЭС выявила повреждение потребительской (МБУЗ ОДКБ) КЛ 6кВ ТП 1477- РП 144К1, вывели из работы сигнал "земля" ушел. Отключения потребителей не было.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 74 КЛ 6 кВ РП 74 - РП 144 К2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-02-21 | 25569.5764 | 2018-02-21 | 25569.5764 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение потребительской КЛ 6 кВ РП 74- РП 144 К2. 21.02.2018 в 13.50 диспетчер ОАО ЧЭК сообщает: при проведении осмотра РП 74 выявили отключение В 6 кВ в ст РП 144 К2 от МТЗ. Бригада ОВБ СРЭС определила повреждение КЛ 6 кВ РП 74 - РП144 К2. Отключения потребителей не было.