## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 22.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 21.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 21.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 21.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 21.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 21.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС | Агаповка | ф. 10 кВ "Райцентр" (от ПС 110/10 кВ Агаповская) | ТП-4 | 21.04.2018 08:20 | 21.04.2018 09:00 | 21.04.2018 09:00 | 40 мин. | ПК-10 кВ | Погодные условия: дождь, снег, шквалистый ветер. В ТП-4 от попадания дождя сгорели ПК-10 кВ ф."В" силового трансформатора. | Осмотр ТП, замена предохранителя 10 кВ ф."В". РПВ - успешно. | 1 ТП 560 кВА | нет
7 |  | Варна | ПС 110/35/10 кВ Варненская | ф. 10 кВ "Микрорайон", ф. 10 кВ "Варна", ф. 10 кВ "СХТ-1" , ф.10 кВ "СХТ-2". | 21.04.2018 11:19 | 21.04.2018 11:55 | 21.04.2018 11:55 | 36 мин. | нет данных | Повреждение в сетях ОАО "МРСК Урала". | Устранение повреждения персоналом ОАО "МРСК Урала" | 55 ТП 13956 кВА | 4 школы, больница, 5 котельных, водоканал, 3 дет.сада. (36 мин.)