## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка ВЛ-10кВ Астафьевка (ПС Красная Горка) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:266 | 2018-05-22 | 25569.3812 | 2018-05-22 | 25569.3833 | 0:03 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Замена крюк ф.А на опоре №3/6 . (12;6м/с) 22.05.2018г. в 09:09 на ПС Красная горка действием МТЗ откл. В-10кВ Астафьевка АПВ-НУ, 22.05.2018г. в 09:12 РПВ-НУ .Обесточено:226 чел., СЗО-2шт.(школа,больница) ). При осмотре ВЛ обнаружили вырванный крюк ф.А на опоре № 3/6. Отключили Н-58 ,22.05.2018г. в 13:39 после замены крюка , ВЛ ввели в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайка КЛ-6кВ №103 ПС Первомайская "ПС 1" | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-05-22 | 25569.5139 | 0 | 0:00 | -68811.5139 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Усть-Багаряк ВЛ-10кВ №2 ПС Усть-Багаряк | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:223 | 2018-05-22 | 25569.5875 | 2018-05-22 | 25569.6521 | 1:33 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). сбита опора №102 22.05.2018 в 14-06 от МТЗ отключилась ВЛ-10 кВ №2 от ПС Усть-Багаряк Кунашакского РЭС из-за КЗ при ДТП с наездом на опору №102 . РИСЭ готовится к выезду. 22.05.2018 в 15-39 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Усть-Багаряк Кунашакского РЭС включена до Р-11/45. С 18-37 до 19-47 АВР. 22.05.2018 в 20-00 ВЛ-10 кВ №2 от ПС Усть-Багаряк Кунашакского РЭС включена по нормальной схеме.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Гранкварц ВЛ 6 Город 4 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-22 | 25569.5701 | 2018-05-22 | 25569.6111 | 0:59 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на отпайке "Канифольный завод"
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №9 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:13 | 2018-05-22 | 25569.6042 | 2018-05-22 | 25569.684 | 1:55 | Воздействие внешних факторов. Лесной пожар 14-30 Аварийный сигнал ПС Тюбук. 14-52 ПС Тюбук откл В-10кВ №9 от МТЗ, АПВ не усп., РПВ не усп. р.Т ф. А, С. 14-52 РИсЭ(5кВт) готовится к выдвижению машина ОВБ Тюбукского участка. 15-04 Организован осмотр 1 бригадой (2 человека). 16-17 Откл ЛР-10кВ 28/48. 16-25 ПС Тюбук вкл В-10кВ №9, КИ в норме. Запитано 4 ТП, 13 человек, 1 НП. Обесточенных потребителей нет. 16-46 Осмотр окончен, осмотрено 100% длинны ВЛ. В районе пролета опор 98-100, лесной пожар. По просьбе МЧС участок линии от ЛР-10кВ 28/48 до конца ВЛ откючен, до окончания тушения пожара.
ПО Центральные электрические сети | ГПП №3 (ВРУ) 110/35/10 кВ ВЛ-10кВ №3 от ПС ГПП №3 110/35/10кВ | Потр. | 1 ,всего:327 | 2018-05-22 | 25569.6646 | 2018-05-22 | 25569.6986 | 0:49 | Повреждение в сетях потребителя. ТП-1 "ВГОК" перегорание ВВ предохранителей 15-57 Откл В-10кВ №3 от ГПП-3. 15-57 Организован осмотр 1 бригадой (3 человека). РИСЭ вишневогорского ГОК установлено на очистные сооружения. 16-45 Осмотр окончен, осмотрено 100% длинны ВЛ. Повреждение на ТП ВГОК перегорание ВВ предохранители. 16-46 ГПП-3 вкл. В-10 кВ №3. Все потребители запитаны по нормальной схеме.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 10 Город 3 от ПС Южноуральская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-22 | 25569.691 | 0 | 0:00 | -68811.691 | Повреждение в сетях потребителя. часть г. Южноуральск
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город ф.6 № 4 (КВЛ 6 ПС Город-ТП-144) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2456 | 2018-05-22 | 25569.6944 | 2018-05-22 | 25569.7139 | 0:28 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Сильные порывы ветра 22.05.2018 г. 16-40 на ПС Город отключился ф. 6 № 4 от МТЗ. 17-00 РПВ успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Дальняя Дача ВЛ-6 Косой мост | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-22 | 25569.7188 | 2018-05-22 | 25569.9181 | 4:47 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | НПС-2 Кропачево ВЛ 10 Серпиевка | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:652 | 2018-05-22 | 25569.7299 | 2018-05-22 | 25569.7389 | 0:13 | Выясняется. с. Серпиевка, д. Карауловка. 22.05.18 в 17-31 откл. ВЛ 10 Серпиевка, МТЗ. 22.05.18 в 17-44 РПВ успешно.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Таганай ф. 6 ТП-220 (КВЛ 6 ПС Таганай-ТП-220) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1964 | 2018-05-22 | 25569.7056 | 2018-05-22 | 25569.709 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Сильные порывы ветра до 22 м/сек. 22.05.2018 г. 16-56 на ПС Таганай отключился ф. 6 ТП-220 от МТЗ. 17-00 РПВ успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Егусты | Потр. | 2 ,всего:1 | 2018-05-22 | 25569.7333 | 0 | 0:00 | -68811.7333 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/10 Пионерлагерь ВЛ 10 Пионерлагерь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-22 | 25569.7778 | 0 | 0:00 | -68811.7778 | Повреждение в сетях потребителя. 22.05.18 в 18:40 при осмотре обнаружили, земля ф.В=0. ВЛ 10 Пионерлагерь, Откл. от КУ .
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6кВ Биргильда-т ВЛ-6кВ №8 ПС Биргильда-тяга | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:396 | 2018-05-22 | 25569.8542 | 2018-05-22 | 25569.9618 | 2:35 | Выясняется. Выясняется 20-30 отключен В 6кВ №8 ПС Биргильда-Т от МТЗ, 20-32 бригада ОВБ 1 автомобиль 2 человека выехали с осмотром по ВЛ 6кВ №8 от ПС Биргильда-Т
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Золотая Сопка-т. ВЛ 10 Таможня от ПС З.Сопка-т | Потр. | 2 ,всего:2 | 2018-05-22 | 25569.9639 | 2018-05-23 | 25569.0569 | 2:14 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на потребительской КЛ 10 отпайка на ТП 215П В 22:10 бригада ОВБ приступила к осмотру ВЛ 10 Таможня. ТП 2143П работа АВР 0,4кВ, запитано по ВЛ 10 Бугристое от ПС Золотая сопка. 01:21 отключили отпаечный ЛР 10 на ТП 215П. 01:22 повреждение на КЛ 10 отпайка на ТП 215П.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Красногорка КЛ-6кВ №13 ПС Красногорка "Поселок" | Потр. | 1 ,всего:1800 | 2018-05-23 | 25569.0292 | 2018-05-23 | 25569.0549 | 0:37 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кабельного ввода в ТП №1 АЭС Инвест