## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие ЭС | ПС 110/6кВ Светлинская ВЛ 6 Карьер | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-02-22 | 25569.6653 | 2018-02-22 | 25569.6736 | 0:12 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кабеля ЭКГ № 2 с.Светлое карьер
ПО Златоустовские ЭС | ПС 35/6 ТМР ВЛ 6 "Дамба-2" | 1 | #REF! | 2018-02-24 | 25569.2986 | 2018-02-24 | 25569.4118 | 2:43 | 4
ПО Челябинские городские ЭС | РП 14 КЛ 10 кВ ТП 3365 - РП 14 | ПО Челябинские городские ЭС | 0 ,всего:109 | 2018-02-24 | 25569.559 | 2018-02-24 | 25569.575 | 0:23 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 14-ТП 3365. 24.02.2018 в 13:25 откл.В РП 14 яч.ТП 3365. ОВБ ТРЭС определила: 1.РП 14 2С 10кВ яч.ТП 3365 В откл.от МТЗ; 2.Повреждена КЛ 10кВ РП 14-ТП 3365. Выведена в ремонт. 24.02.2018 в 13:48 электроснабжение потребителей восстановлено.Отключалось 8 ТП с нагрузкой 0,8346 МВт ( быт, офисы). Перерыв в электроснабжении потребителей составил 23 минуты.
ПО Челябинские городские ЭС | ПС 110/10 кВ Новоградская КЛ 10 кВ Технополис - ПС Новоградская ф36 К1 | Потр. | 1 ,всего:0 | 2018-02-24 | 25569.7375 | 2018-02-25 | 25569.7375 | 24:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские ЭС | ПС 110/10 Ильменская КЛ 10 ЦРП 1-2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-02-24 | 25569.9368 | 2018-02-24 | 25569.9368 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ПС 110/10 Ильменская аварийное отключение КЛ 10 ЦРП 1-2 от ТО. У потребителя отработало АВР.
ПО Центральные ЭС | ПС 35/10 кВ Б.Куяш ВЛ-10кВ №15 ПС Большой Куяш | ПО Центральные ЭС | 9 ,всего:1006 | 2018-02-24 | 25569.9722 | 2018-02-25 | 25569.1958 | 5:22 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). обрыв вязки на опоре №211 24.02.18 в 23-20 появилась «земля в сети 10кВ» по ВЛ-10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС. 24.02.18 в 23-25 бригада ОВБ выехала для осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС 25.02.18 в 00-50 определено , что земля в сети 10кВ находится после разъединителя Р2/127 по ВЛ-10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС. 25.02.18 в 02-25 бригада Куяшского участка р/с направлена для ликвидации аварии по ВЛ-10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС. 25.02.18 в 03-43 обнаружен обрыв вязки на опоре №211 по ВЛ-10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС. 25.02.18 в 04-00 РИСЭ отправлен на ТП72 по ВЛ-10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС. 25.02.18 в 04-05 от КУ с ЗЗ отключена ВЛ-10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС. Обесточение: М.Кунашак, Сарыкульмак/101. 25.02.18 с 04-06 до 04-32 производство АВР. 25.02.18 в 04-42 ВЛ 10кВ №15 от ПС Б.Куяш Кунашакского РЭС включена. 25.02.18 в 04-42 РИСЭ отправлен на базу РЭС.
ПО Центральные ЭС | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Первомайка 1 цепь с отпайками | ПО Центральные ЭС | 0 ,всего:0 | 2018-02-25 | 25569.5632 | 2018-02-25 | 25569.5632 | 0:00 | Выясняется. На ПС Первомайка - снижение давления элегаза в В 110 ЮУГРЭС 1, фаза"А" ниже 0,44 мПа, от КУ отключили В 110 ЮУГРЭС 1( разрыв транзита). ВЛ под напряжением со стороны ЮУГРЭС.