## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 23.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 22.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 22.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Кыштым | ПС 110/6 кВ Гранкварц (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Город 4" | 22.05.18 13:40 | 22.05.18 14:40 | 22.05.18 14:40 | 1 ч. | ТО | Сильный ветер, схлёст проводов. | Обход, осмотр. РПВ успешно. | 18 ТП 5588 кВА | Котельная, больница, приют (1 ч.)
4 |  | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ф. 10 кВ "№ 6" | 22.05.18 15:45 | 22.05.18 18:15 | 22.05.18 18:15 | 2 ч. 30 мин. | ТО | ТП-44 потребительская, упал провод на крюк Ж/Б опоры. | Обход, осмотр. Неисправность устранена. | 32 ТП 7231 кВА | Больница, спортшкола (2ч. 30 мин.)
5 | Центральные РЭС | Копейск | ЯКНО-41 (от ф.6 кВ "№4" ПС 110/35/6 кВ Калачево) | В 6 кВ | 22.05.18 19:43 | 22.05.18 22:05 | 22.05.18 22:05 | 2 ч. 22 мин. | МТЗ | При порывах ветра - замыкание проводов ветками деревьев. | Осмотр ВЛ-6 кВ, ЯКНО-41. РПВ - успешно. | 3 ТП | нет
6 |  | п. Красногорский | ПС 110/35/6 кВ Красногорка | ф. 6 кВ "№13" | 23.05.18 00:09 | 23.05.18 01:19 | 23.05.18 01:19 | 1 ч. 10 мин. | ТО | ф. 6 кВ "№13" повреждение КЛ-6 кВ в ТП-1. | Осмотр ВЛ-6 кВ, оборудования ТП. Вкл. потребителей по резерву. В 0:45 вкл. ТП Очистные соор., ТП Головных соор., ТП-1, ТП-12, ТП-19, ТП-20, ТП-21. В 01:19 вкл.ТП-8, ТП-13, ТП-15, ТП-17. ТП Чел.хлеб откл. (резерва нет, предприятие не работает). | 13 ТП 4540 кВА | 2 школы, 2 дет. сада, 2 насосные. (1 ч. 10 мин.)
7 | Троицкие РЭС | Пласт | ПС 110/35/10 кВ Демаринская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Водовод" | 22.05.18 12:03 | 22.05.18 18:50 | 22.05.18 18:50 | 6 ч. 47 мин. | МТЗ | Сильный ветер, схлёст проводов. | Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ. | 4 ТП 805 кВА | 6 насосных (6 ч. 47 мин.)
8 |  | Троицк | ПС 110/6 кВ Станкозаводская | ф. 6 кВ "Водозабор-2" | 22.05.18 16:55 | 22.05.18 18:20 | 22.05.18 18:20 | 1 ч. 25 мин. | Земля ручное отключение | Сильный ветер, схлёст проводов. | Осмотр ТП, ВЛ-6 кВ. Все потребители включены, кроме ТП 18, 43, 131, 178 (2 ТП потребительские). Осмотром причины отключения не выявлено. РПВ - успешно. | 17 ТП 4900 кВА | Котельная, школа, ЦТП, мед.учреждение (1 ч. 25 мин.)
[7 empty] | 22.05.18 22:55 | 6 ч. |  |  |  | 4 ТП 475 кВА | Нет
9 |  | Южноуральск | ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская | ф. 10 кВ "Город-3" | 22.05.18 17:15 | 22.05.18 17:35 | 22.05.18 17:35 | 20 мин. | Земля ручное отключение | Повреждение КЛ-10 кВ РП-1 - ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская и повреждение КЛ-10 кВ РП-1 - ТП-33А. | Осмотр. Повреждённые КЛ-10 кВ выведены в ремонт. Потребители запитаны по резерву с ф. 10 кВ "Город-2". | 11 ТП 7660 кВА | Котельная, ЦТП, 3 КНС, 4 Школы, 4 Д/сада, 1 мед. уч. (20 мин.)
10 | Карталинские РЭС |  |  |  | 22.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.