## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 23.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 22.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/35/6кВ Ленинская, РП ЛПДС 6 кВ (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Дражный" | 22.06.18. 14:40 | 22.06.18. 09:50 до оп.№79 | 22.06.18. 09:50 | 2 ч 35 мин | МТЗ | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с, падение изолятора с крюка опоры №102 ВЛ-6 кВ, провис провода на отпайке к к/с Морскалы | Обход, осмотр оборудования ТП, ВЛ-6 кВ. восстановление изолятора на опоре №102, перетяжка провода на на отпайке к к/с Морскалы. В 09:50 включен ф. 6 кВ до оп.№79. | 15 ТП (потребительские 4 ТП) 1653 кВА | нет
[6 empty] | 22.06.18. 14:40 | 22.06.18. 14:40 | 7 ч 25 мин |  |  |  | 10 ТП (потребительские 4 ТП) 1253 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 22.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Коркино | ТП-2 подъема (ф.6 кВ "№9" ПС 110/35/6 кВ Чумляк) | ф.6 кВ ввод с ф.6 кВ "№9" ПС 110/35/6 кВ Чумляк | 22.06.18 15:31 |  | 22.06.18 16:20 | 49 мин. | МТЗ | Повреждена КЛ-6 кВ между ТП-МОМЗ быт и ТП-16 квартал припроизводстве земляных работ сторонней организацией. | Осмотр обоорудования, производство оперативных переключений. Потребители запитаны по резерву, поврежденная КЛ выведена в ремонт. | 11 ТП 3570 кВА | Насосная, котельная, КНС (45 мин)
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 22.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 22.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний