## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Каясан Т-2 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-23 | 25569.2778 | 2018-05-23 | 25569.291 | 0:19 | Воздействие внешних факторов. Птица между изоляторами 1ТН 10 Т2 ввод 1, перекрытие изоляции от защиты ДЗТ отключен В110 Т2, Т2.; 6-59 потребитель НПС запитался по резерву без последствий для технологического процесса (у потребителя АВР не работал).
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Зареченская 35/6 ВЛ 6 АБЗ | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-23 | 25569.3889 | 2018-05-23 | 25569.5139 | 3:00 | Повреждение в сетях потребителя 23.05.18. в 09-20 на ПС Зареченская от КУ с ЗЗ отключена ВЛ 6 АБЗ. Погашено: промзона пос. Трамшак. 23.05.18. в 12-20 после устранения потребителем повреждения ВЛ 6 АБЗ по согласованию с потребителем включена в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 86 КЛ 10 кВ ТП 2322 - РП 86 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:800 | 2018-05-23 | 25569.4306 | 2018-05-23 | 25569.4562 | 0:37 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП86-ТП2322 В 10:20 на ДП ЦРЭС поступила информация о сбросе нагрузки по ф.13 ПС Спортивная.ОВБ ЦРЭС выявила в РП 86 В-10 ТП2322 отключился от МТЗ.Отключилось 5ТП с нагрузкой 0.7Мвт.В 10:57 электроснабжение восстановлено.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 88 КЛ 10 кВ ТП 2665 - РП 88 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:2 | 2018-05-23 | 25569.4521 | 2018-05-23 | 25569.4826 | 0:44 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП88-ТП2665 №2. В 10:51 на ДП ЦРЭС поступила информация о сбросе нагрузки по ф.307 ПС Паклинская.В РП88 В-10 ТП2665 к2 отключился от МТЗ.Отключилось 3ТП по одному вводу(быт,офисы).В 11:35 электроснабжение восстановлено.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Смолино-т ВЛ-10кВ №6 ПС Смолино-тяга | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:871 | 2018-05-23 | 25569.6021 | 2018-05-23 | 25569.6354 | 0:48 | Выясняется. Осмотр видимых повреждений нет. 15:15 все потребители запитаны по резерву, отключен участок от реклоузера R-9 до ПС Смолино-т (без потребителей). 18-51 после осмотра включен уч-к от ПС до R-9 18-57 восстановлена нормальная схема.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Кропачево - Юрюзань III цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 5 ,всего:2900 | 2018-05-23 | 25569.634 | 2018-05-23 | 25569.6354 | 0:02 | Выясняется. 15-13 Отключение ВЛ 110 Юрюзань-Кропачёво 3; Осмотрено оборудование ПС КИЦЗ и КИЛМЗ - замечаний нет Осмотрено оборудование ПС Прибор, ПС Юрюзань, ПС Кропачёво - замечаний нет Осмотрена ВЛ от ПС Кропачево до оп. 256, замечаний нет
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город КЛ 6 №6 (КЛ 6 ПС Город-ТП-150) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:68 | 2018-05-23 | 25569.9417 | 2018-05-23 | 25569.9542 | 0:18 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение КЛ 6 ПС Город - ТП-150 23.05.2018 г. на ПС Город отключилась КЛ 6 № 6 от МТЗ с ЗЗ. 22-42 выведен поврежденный участок, КЛ 6 ПС Город - ТП-150. 22-54 восстановлено электроснабжение потребителей по резерву.
ПО Троицкие электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Первомайка 2 цепь с отпайками | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.2125 | 2018-05-24 | 25569.2125 | 0:00 | Выясняется.