## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-68 ОАО ЧОКЭ АЭТС ВЛ 6 Орловка | Потр. | 1 ,всего:434 | 2018-03-23 | 25569.4514 | 2018-03-23 | 25569.5069 | 1:20 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сети потребителя Погашено с. Орловка. 23.03.18 в 10-50 ТП-68 ОАО ЧОКЭ АЭТС Отключение Ф №7 на РП Город Т.О 23.03.18 в 12-10 ТП-68 ОАО ЧОКЭ АЭТС включен ф №7 на РП Город успешно
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Томино ВЛ-10кВ №5 ПС Томино | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:178 | 2018-03-24 | 25569.5556 | 2018-03-24 | 25569.6146 | 1:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Перекос напряжения на ТН-10 Обрыв провода ф "А" ВЛ -10кВ №5 отпайка на ТП1499 пролет14-15 неустановленным транспортным средством.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Светлинская ВЛ 6 Карьер от ПС Светлинская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-24 | 25569.6181 | 2018-03-24 | 25569.6472 | 0:42 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на эксковаторе.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Асфальтная КЛ 10 кВ ТП 8 - ПС Асфальтная Ф2А | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-24 | 25569.625 | 2018-03-24 | 25569.6312 | 0:09 | Повреждение в сетях потребителя. ПС 110/10 кВ Асфальтная, КЛ 10 кВ ТП 8 - ПС Асфальтная Ф2А, МТЗ, АПВ-нет, АВР-нет, РПВ-Не выполнялось
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Тургояк КЛ 10 Стройбаза | Потр. | 1 ,всего:0 | 2018-03-25 | 25569.5139 | 2018-03-25 | 25569.6562 | 3:25 | Повреждение в сетях потребителя. Разрушение разрядника 10кВ на опоре 25