## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 24.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 23.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 23.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 23.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | ПС 110/6 кВ Капитальная | ф. 6 кВ "№ 8" | 23.04.18 13:00 |  | 23.04.18 14:40 | 1 ч. 40 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ПС 110/6 кВ Капитальная и КОФ-3 (в районе КОФ-3)неустановленными лицами при производстве несогласованных земляных работ. | Оосмотр оборудования ТП, РП, КВЛ-6 кВ. Производство оперативных переключений, потребители запитаны по резерву от ф. 6 кВ "№ 22" ПС 110/6 кВ Капитальная/ | 2 РП, 4 ТП 680 кВА (1 ТП потреб. 630 кВА) | 2 КНС (без перерыва)
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 23.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 23.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.