## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Базисный склад от ПС Кочкарь | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:3 | 2018-04-23 | 25569.5118 | 2018-04-23 | 25569.5153 | 0:05 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется г.Пласт фабрика " Рифей" , одна ТП ООО "АЭС Инвест", с опоры №1 по оп.№ 33 ПРЭС
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 53 КЛ 10 кВ ТП 3349 - РП 53 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:16 | 2018-04-23 | 25569.5535 | 2018-04-23 | 25569.5694 | 0:23 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Низкий уровень изоляции в РП 53 в ст ТП 3349 к1 на ТТ 10кВ, низкий уровень изоляции на КЛ 10кВ ТП 3336 - ТП 3350. РП 53 яч. ТП 3349 к1 В-10 кВ откл. от МТЗ. ГКБ№8 и ДГКБ№1 нагрузку перевели на второй ввод. Откл. ж/д ул.Котина 21, Горького 30, 30а - по одному вводу. Низкий уровень изоляции в РП 53 в ст ТП 3349 к1 на ТТ 10кВ, низкий уровень изоляции на КЛ 10кВ ТП 3336 - ТП 3350.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Чернявская-т ВЛ-10кВ №15 ПС Чернявская-тяга | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:1376 | 2018-04-23 | 25569.5208 | 2018-04-23 | 25569.5667 | 1:06 | Причина не выявлена. Осмотрен участок ВЛ ТП987 - ТП836 повреждение не обнаружено . Земля самоустранилась.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 53 КЛ 10 кВ ТП 3383 - РП 53 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:1265 | 2018-04-23 | 25569.5729 | 2018-04-23 | 25569.6111 | 0:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10 кВ РП 53 - ТП 3383 повреждена РП 53 яч. ТП 3383 В-10 кВ откл. от МТЗ. КЛ 10 кВ РП 53 - ТП 3383 повреждена. Обесточение квартала ограниченного ул.Потемкина - ул.Горького - ул.Котина - автодор.Меридиан.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4417 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:19 | 2018-04-23 | 25569.6028 | 2018-04-23 | 25569.6493 | 1:07 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 6кВ ТП 4415 - ТП 4416 РП 32 1 с. яч. ТП 4417 В-6кВ отключен действием РЗ ( МТЗ )