## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Скалистая 1 от ПС Скалистая | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:666 | 2018-05-24 | 25569.2639 | 2018-05-24 | 25569.2917 | 0:40 | Выясняется. Выясняется п.Скалистый
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Кропачево - Юрюзань III цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 3 ,всего:1800 | 2018-05-24 | 25569.2986 | 2018-05-24 | 25569.3104 | 0:17 | Выясняется. Осмотрено оборудование ПС Юрюзань, Кропачево, КИЦЗ, КИЛМЗ, Прибор. Замечаний нет. Осмотрена вся ВЛ с отпайками. В пролётах 280-282 вырублена поросль, больше замечаний нет. Планируется инженерный осмотр ВЛ.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/6 кВ Западная КЛ 6 кВ Полет - ПС Западная Ф9 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.3924 | 2018-05-24 | 25569.3924 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Устанавливается ПС 110/6 кВ Западная яч-ка ф.9 (по "полет") в6 откюился от мтз; КЛ 6 кВ Полет - ПС Западная Ф9( К1, К2) находился под напряжением без нагрузки.обесточивания потребителей не было
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Уфалей - Гидроузел | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:368 | 2018-05-24 | 25569.5062 | 2018-05-24 | 25569.8729 | 8:48 | Воздействие внешних факторов. В пр.оп.174-175 обнаружена береза на проводах у,упавшая из-за пределов охранной зоны.(длина березы 33метра,27 метров от корня до крайнего провода).Провод ремонта не требует. в 12-09 на ПС Уфалей откл.ВЛ-110кВ Гидроузел от 2 ст.ЗЗ,АПВ неусп,РПВ не выполнялось.14-12 линейная бригада допущена для поиска неисправности. в 16-24 осмотр ВЛ-110кВ Уфалей-Гидроузел закончен 100% длины.В пр.оп.174-175 обнаружена береза на проводах у,упавшая из-за пределов охранной зоны.(длина березы 33метра,27 метров от корня до крайнего провода).Провод ремонта не требует. 18-40 ВЛ-110кВ выведена в ремонт.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Уфалей - Н.Уфалей 2 | Потр. | 3 ,всего:2293 | 2018-05-24 | 25569.5181 | 2018-05-24 | 25569.7507 | 5:35 | Повреждение в сетях потребителя. обрыв 3-х проводов в пр.оп.97-98. в 12-26 на ПС Уфалей откл.ВЛ-35 Н.Уфалей-2 от ТО,АПВ неусп,РПВ не выполнялось. в 12-55 получена информация от местных жителей об обрыве проводов на пересечении с дорогой на п.Н.Уфалей. ВЛ-35 Уфалей-Н.Уфалей-2 выводится в ремонт по просьбе потребителя. в 13-31 с Уфалейского РЭС выехало РИСЕ 5 кВт (В974СХ174) для питания детского приюта. в 14-05 приют включен от своего РИСЭ. Потребитель сообщил об обрыве 3-х проводов в пр.оп.97-98. в 14-02 ВЛ-35кВ Уфалей-Н.Уфалей-2 выведена в ремонт. в 14-40 потребитель приступил к АВР. в 15-12 с базы Кунашакского РЭС выехало РИСЭ (Е936ЕМ74) 30кВт. в 17-31 потребитель закончил АВР. ВЛ готовиться к включению. в 18-01 ВЛ-35 включена в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город ф.6 № 4 (КВЛ 6 ПС Город-ТП-144) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.5819 | 2018-05-24 | 25569.5833 | 0:02 | Причина не выявлена.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10/6 Ленинская ВЛ 6 КРС | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2 | 2018-05-24 | 25569.6285 | 2018-05-24 | 25569.6875 | 1:25 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. На ВЛ 6 КРС в прол. опор №43-44 произошел схлест проводов. В 20-40 произведена перетяжка провода.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 Город 4 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.6576 | 2018-05-24 | 25569.8187 | 3:52 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя
ПО Центральные электрические сети | КВЛ 110 кВ Шагол - Массивная с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.6465 | 2018-05-24 | 25569.6465 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На оп.14 в гирлянде нижней фазы разбиты два изолятора из восьми видно свечение короны с треском, на оп.38 следы перекрытия на шлейфах верхней и средней фаз. Требуется ремонт. Был сильный порывистый ветер.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Железнодорожная ф. 6 Кировский (КВЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-211) | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.6694 | 2018-05-24 | 25569.6701 | 0:01 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. порывы ветра 24.05.18 г. 14-04 на ПС 35/6 Железнодорожная отключился ф. 6 Кировский от МТЗ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская ВЛ-10кВ №1 ПС Шершни | ПО Центральные электрические сети | 6 ,всего:1115 | 2018-05-24 | 25569.6951 | 2018-05-24 | 25569.8187 | 2:58 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). В пролете опор №95-96 схлест проводов при сильном ветре. 16-45 Бригада ОВБ в составе 2х чел. выехала для осмотра ВЛ-10кВ №1 РИСЭ готовится выдвижению.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Асфальтный завод от ПС Кочкарь | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-24 | 25569.7396 | 2018-05-24 | 25569.8528 | 2:43 | Повреждение в сетях потребителя. Разрушен изолятор 17-45 откл Асфальтный завод г.Пласт
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Курортная ВЛ 10 Еловое | Потр. | 1 ,всего:60 | 2018-05-24 | 25569.7424 | 2018-05-24 | 25569.7479 | 0:08 | Повреждение в сетях потребителя. Обрыв провода на отпайке потребителя 17-49 на ПС Курортная 110/10 аварийно отключился В 10 Еловое 17-50 осмотр ВЛ 10 Еловое по распоряжению № 406 17-54 повреждение на отпайке потребителя за СР-31 17-55 отключен СР-31 17-57 включен В10 Еловое
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3365 КЛ 10 кВ ТП 3321 - ТП 3365 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:79 | 2018-05-24 | 25569.75 | 2018-05-24 | 25569.7674 | 0:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение на КЛ 10кВ ТП 3321 - ТП 3365. ТП 3365 1С 10кВ в ст. ТП 3321 В-10кВ откл. от МТЗ, выпало 2 блинкера, в результате повреждения концевой заделки на КЛ 10кВ в ТП 3321 в ст. ТП 3365. Адреса отключения: квартал ограниченный ул.Артиллерийская-пр.Ленина-ул.Рождественского-пер.Артиллерийский.
ПО Центральные электрические сети | КВЛ 110 кВ Шагол - Массивная с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.7535 | 2018-05-24 | 25569.7535 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На оп.14 в гирлянде нижней фазы разбиты два изолятора из восьми видно свечение короны с треском, на оп.38 следы перекрытия на шлейфах верхней и средней фаз (состояние проводов после верхового осмотра). Требуется вывод в срочный ремонт. Был дождь с сильным порывисты ветром.
ПО Челябинские городские электрические сети | БКТП 4639 КЛ 10 кВ ТП 4639 - ПС Краснопольская ф.110 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-24 | 25569.9146 | 2018-05-24 | 25569.9146 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10кВ ф.110 ПС Краснопольская - ТП 4639 ОЗЗ на ф.110 ПС Краснопольская.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 53 КЛ 10 кВ РП 53 - ПС Тракторозаводская ф.7 К1А | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:702 | 2018-05-24 | 25569.934 | 2018-05-25 | 25569.0417 | 2:35 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). 1.Повреждение КЛ 10кВ РП 53-ТП 3348; 2.Повреждение в РП 53 1С 10кВ яч.ТП 3348. 24.05.18 в 22:25 на ПС Тракторозаводская ф.7 В откл. от МТЗ. Нарушено электроснабжение в РП 53 1С 10кВ. ОВБ ТРЭС после осмотра оборудования в РП 53 выявила: 1.Повреждена яч.ТП 3348; 2.Повреждена КЛ 10кВ РП 53-ТП 3348; 3.РП 53 яч. ф.7 ПС Тракторозаводская В откл.;АВР СВ 10кВ отработало неуспешно. 24.05.18 в 23:27 частично эл.снабжение потребителей восстановлено. Остались обесточенными 10 ТП с нагрузкой 0,5365 МВт ( быт ). 25.05.18. в 01:00 электроснабжение потребителей восстановлено. Отключалось 23 ТП с нагрузкой 1,2733 МВт ( быт ). По состоянию на 23:27 24.05.2018 отключено ТП -10 шт.,нагрузка -0.537 МВт,население -702 чел.,
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3383 КЛ 10 кВ ТП 3383 - РП 53 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:341 | 2018-05-25 | 25569.0486 | 2018-05-25 | 25569.0799 | 0:45 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждение В ТП 3383 вст ТП 3384. 25.05.18. в 01:10 на ДП ТРЭС по ТМ пришёл сигнал о сбросе нагрузки ф.7 ПС Тракторозаводская. ОВБ ТРЭС определила: 1.В ТП 3383 яч.ТП 3384 В откл.от МТЗ; 2.Повреждение В в ТП 3383 яч.ТП 3384. 25.05.18 в 01:55 электроснабжение потребителей восстановлено. Отключалось 12 ТП с нагрузкой 0,44 МВт ( быт ).