## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 25.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 24.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 24.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10кВ "Город-1" | 24.04.18 08:40 | 24.04.18 10:25 | 24.04.18 10:25 | 1 ч. 45 мин. | МТЗ | Повреждение в потребительской ТП-Гранит (сгорел вводной руб. 0,4 кВ) | Осмотр КВЛ-10 кВ, ТП. ТП-Гранит отключена. | 19 ТП 5190 кВА | Школа, Д/С, 2тепловых пункта, НФС. ( 1 ч. 45 мин.)
4 | Центральные РЭС | Копейск | РП-4 (от ф. 6 кВ "№17" ПС 110/6 кВ Копейская городская ) | ф. 6 кВ "№7" | 24.04.18 15:05 |  | 24.04.18 15:32 | 27 мин. | МТЗ | Повреждение резервной КЛ-6 кВ между ТП-116 и ТП-242 | Осмотр КЛ-6 кВ, оборудования РП. Вывод времнот поврежденной КЛ-6 кВ. | 1 ТП 250 кВА | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 24.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 24.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний