## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 25.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 24.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ПС 110/6 кВ Гранит (ЗАО "Электросеть") | ф. 6 кВ "Северный поселок" | 24.05.18 14:40 | 24.05.18 17:00 | 24.05.18 17:00 | 2 ч. 20 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не обнаружена. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр ТП, ВЛ-6 кВ. В 17:00 РПВ успешно. | 28 ТП (9 потребит.) 6625 кВА | Школа, котельная, техникум (2 ч. 20 мин.)
3 |  | Миасс | ПС 110/10/6 кВ Ленинская (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "КРС" | 24.05.18 15:05 | 24.05.18 21:20 | 24.05.18 21:20 | 6 ч. 15 мин. | МТЗ | Повреждение в сетях ОАО "МРСК Урала" | Осмотр ТП, ВЛ-6 кВ. Устранение повреждения персоналом ОАО "МРСК Урала". | 4 ТП (2 потребит.) 535 кВА | нет
4 |  | Миасс | ПС 110/10/6 кВ Ленинская РП ЛПДС 6 кВ (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Дражный" | 24.05.18 13:30 | 24.05.18 20:50 | 24.05.18 17:55 | 4 ч. 25 мин. | ТО | Осмотром причина отключения не обнаружена. Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с, гроза. | Осмотр оборудования ТП, РП, ВЛ-6 кВ, в 17:55 включено до оп. № 79. В 20:50 фидер включен в работу по нормальной схеме. | 15 ТП (4 потребит.) 1653 кВА | нет
[7 empty] | 24.05.18 20:50 | 7 ч. 20 мин. |  |  |  | 10 ТП (4 потребит.) 1253 кВА | нет
5 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш (ОАО "МРСК Урала") | ф. 10 кВ "Город-4" | 24.05.18 15:50 | 24.05.18 19:39 | 24.05.18 19:39 | 3 ч. 49 мин. | ТО | На опоре № 119 слетел провод с изолятора 10 кВ. Погодные условия: шквалистый ветер. | Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ. Восстановление ВЛ-10 кВ на опоре № 119. Нормальная схема восстановлена в 19:39. | 12 ТП 2396 кВА | школа, д/сад (4 ч. 11 мин.)
6 | Центральные РЭС |  |  |  | 24.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Троицкие РЭС |  |  |  | 24.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Карталинские РЭС |  |  |  | 24.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний