## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 26.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 25.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 25.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 25.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Еманжелинск | ТП-30 (от ф.6 кВ "№2" ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка) | ф. 6 кВ "на ТП- 8" | 25.05.18 09:57 | 25.05.18 11:42 | 25.05.18 11:42 | 1 ч 45 мин | ТО | Горит опора между ТП-30 и ТП-8. | Осмотр ВЛ-6 кВ. Опора потушена. Питание потребителей восстановлено по нормальной схеме 25.05.18 в 11:42. | 4 ТП 1085 кВА | 2 Школы, дет.дом, котельная. (1 ч 45 мин)
5 |  | Копейск | ПС 110/6 кВ Капитальная | ф. 6 кВ "№ 8" | 25.05.18 09:20 |  | 25.05.18 11:45 | 2 ч 25 мин | ТО | Повреждение кабельной муфты ф.6 кВ "№29 гл.ввод 8" РП-КОФ-3 | Обход, осмотр. Потребители запитаны по резерву в 11:45 от ф.6 кВ "№22". КВЛ-6 кВ ф.6 кВ "№8" выведена в ремонт. | 4 ТП (1 ТП-потреб.) 1210 кВА | 2 КНС
6 |  | Копейск | РП КОФ-3 (от ПС 110/6 кВ Капитальная ф. 6 кВ "№ 8") | ф. 6 кВ "№ 27" | 25.05.18 12:17 | 25.05.18 18:00 | 25.05.18 18:00 | 5 ч 43 мин | МТЗ | Горит опора №37 ВЛ-6кВ. | Обход, осмотр ВЛ-6кВ. Производство оперативных переключений. В 17:40 заменили опору. В 18:00 восстановили нормальную схему. | 3 ТП 420 кВА | нет
7 |  | Копейск | РП КОФ-1 (от ПС 110/6 кВ Капитальная ф. 6 кВ "№ 8") | ф.6 кВ "№9" | 25.05.18 16:00 |  | 25.05.18 16:00 | без перерыва | "Земля" | Повреждение в сетях потребителей. | Осмотр. потребители запитаны по основным вводам. Нормальная схема будет восстановлена после предоставления протоколов. | 2 ТП 790 кВА (1 ТП-Завод изоляции труб) | нет
8 | Троицкие РЭС |  |  |  | 25.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
9 | Карталинские РЭС |  |  |  | 25.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний