## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 26.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 25.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 25.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Кыштым | ПС 110/35/6кВ КМО (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Город" | 25.06.18 19:50 |  | 25.06.18 21:10 | 1 ч. 20 мин. | ТО | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-74 и ТП-84 | На момент отключения схема ненормальная. Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП. Потребители запитаны по резерву, поврежденная КЛ-6 кВ выведена в ремонт. | 5 ТП 1780 кВА (2 ТП - "ЧЭК".) | Д. сад № 18 (1 ч. 20 мин.)
4 | Центральные РЭС | Копейск | РП КОФ-1 (от ф.6 кВ "№ 22" ПС 110/6 кВ Капитальная) | ф.6 кВ "№ 6 гл. ввод 22" | 25.06.18 15:20 | 25.06.18 16:02 | 25.06.18 16:02 | 42 мин. | МТЗ | Осмотром причина отключения не установлена. | Осмотр оборудования РП, КВЛ-6 кВ, РПВ успешно. | 3 ТП (1 ТП потр.) 950кВА | ПЧ (42 мин.)
5 |  | Копейск | РП КОФ-1 (от ф.6 кВ "№ 8" ПС 110/6 кВ Капитальная) | ф. 6 кВ "№9" | 25.06.18 15:20 |  | 25.06.18 15:20 | без перерыва | МТЗ | Повреждение потребительской КЛ-6 кВ ф.6 "№9" РП КОФ-1 сторонней организацией. | Осмотр КВЛ-6 кВ, РП. Потребители запитаны по основным вводам, поврежденная КЛ-6 кВ выведена в ремонт. | нет | ПЧ резерв
6 | Троицкие РЭС | Южноуральск | РП-1 (от ф. 10 кВ "Город-3" ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская) | яч. 10 кВ "Выход в сторону ТП-33а" | 25.06.18 16:05 |  | 25.06.18 16:35 | 30 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-10 кВ между ТП-43а и ТП-44. | Осмотр оборудования РП, КВЛ-10 кВ. Поврежденная КЛ-10 кВ выведена в ремонт. Потребители запитаны по резерву. | 3 ТП 2000 кВА | 2 КНС, 1 Теплопункт, 1 Школа, 2 Д/сада, 1 Военкомат. (30 мин.)
7 | Карталинские РЭС | Кизил | МТП-253 (от ф. 10 кВ "Кизил 1" ПС 110/35/10 кВ Кизил) | яч. 10 кВ "Т-1" | 25.06.18 17:45 | 25.06.18 20:10 | 25.06.18 20:10 | 2 ч. 25 мин. | ручное отключение | Повреждение силового трансформатора в МТП-253. | Осмотр оборудования МТП-253, замер сопротивления изоляции. Ремонт трансформатора. | 1 ТП 250 кВА | нет