## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 27.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ПС 35/10 кВ АХЗ (ООО "Сетевая компания" яч. №4 и №9 | ф. 10 кВ "Порядки", "Лесхоз" резерв, "Водоисточник", "ЛХЗ" | 26.06.18 11:20 | 26.06.18 16:00 | 26.06.18 16:00 | 4 ч. 40 мин. | МТЗ | Повреждение резервной КЛ на ТП 52 | Обход, осмотр КВЛ-6 кВ. КЛ выведена в ремонт. | 14 ТП 3820 кВА | поликлинника (4 ч 40 мин)
2 |  | Усть-Катав | ГПП 110/6 кВ УКВЗ | РП-2 ф. 6 кВ "№ 5" | 26.06.18 15:40 | 26.06.18 18:40 | 26.06.18 18:40 | 3 ч. | МТЗ | Обрыв ВЛ-6 кВ. Погодгные условия: сильный ветер. | Осмотр ВЛ-6 кВ. Устранение обрыва ф.6 кВ "№5" | 8 ТП 3120 кВА | 1 школа, 1 д/сад (3 ч)
3 | Миасские РЭС |  |  |  | 26.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 26.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Центральные РЭС |  |  |  | 26.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 2018-06-26 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 26.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний