## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Зареченская 35/6 ВЛ 6 АКЛПХ | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:183 | 2018-04-27 | 25569.4729 | 2018-04-27 | 25569.5882 | 2:46 | 27.04.18. в 11-21 на ПС Зареченская отключился В 6 АКЛПХ, МТЗ; РПВ - н/у, МТЗ. Погашен пос. Сухая Атя. 27.04.18. в 11-26 приступили к осмотру ВЛ 6 АКЛПХ, готовится к выезду РИСЭ ЮРЭС. 27.04.18. в 12-01 осмотрен и включен в работу участок ВЛ 6 АКЛПХ до СР-65. 27.04.18. в 13-56 закончен осмотр ВЛ 6 АКЛПХ, обнаружено дерево на проводах ВЛ в пр.оп.№№124-2/124-3 (потребительская отпайка на ТП-124П). Дерево убрано персоналом потребителя. 27.04.18 в 14-07 ВЛ 6 АКЛПХ включена в работу полностью. По состоянию на 12:01 27.04.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.036 МВт,население -182 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -2 шт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр. ВЛ-10кВ СХТ-к ПС Карталы-Р | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:95 | 2018-04-27 | 25569.5257 | 2018-04-27 | 25569.6174 | 2:12 | Выясняется. (+9, 18м/с, порывы до 25м/с) 27.04.2018г. в 12:37 на ПС 110/35/27,5/10 кВ Карталы р. потр., ВЛ-10кВ СХТ-к ПС Карталы-Р, ТО, АПВ-Выведено по режиму, РПВ-НУ, обесточено население 140 чел., СЗО нет, РИСЭ готовится к выезду. В 14:49 отключили ЛР-10кВ К-79, включили В-10кВ СХТ-к и запитали потребителей. Участок ВЛ-10кВ СХТ-к от ЛР-10кВ К-79 до ЛР-10кВ К-67 осматривается.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/27,5/10 кВ ПС Бреды-т. (РЖД) потр. 1СШ 110кВ | Потр. | 21 ,всего:6794 | 2018-04-27 | 25569.5979 | 2018-04-27 | 25569.6542 | 1:21 | Повреждение в сетях потребителя. (+12, 10-18м/с, +12) в 14-21 ПС 110/35/27,5/10 кВ ПС Бреды-т. (РЖД) потр., 1СШ 110кВ, откл. от ДЗШ 1СШ-110кВ, АПВ В-110кВ Георгиевская неуспешно, 1СШ отключена, В-110кВ Рымникская не отключился поврежден ввод ф.А со стороны 1СШ-110кВ, на ОР-110кВ Маякская разрушился изолятор ф.А со стороны ОСШ-110кВ, ОСШ-110кВ в резерве. В 15-08 откл. ЛР,ШР-110кВ Рымникская, вкл. В-110кВ КС-16, Георгиевская, ШСВ-110кВ. В-110кВ Маякская вкл. в 15-42 после осмотра оборудования. ПС Рымникскую запитали по 35кВ от ПС Снежная в 15-42.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Железнодорожная ф. 6 Кировский (КВЛ 6 ПС Железнодорожная - ТП-211) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1308 | 2018-04-27 | 25569.6215 | 2018-04-27 | 25569.6229 | 0:02 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КВЛ 6 ТП-212 - ТП-206. 27.04.18 г в 14-55 на ПС Железнодорожная отключился В 6 Кировский.э Выведена из работы повреждённая КВЛ 6 ТП-212 - ТП-206 и в 14-57 на ПС Железнодорожная включен В 6 Кировский. Включены в работу ТП-2 шт. В 15-05 всем потребителям подано напряжение по резерву.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Саламат от ПС Варненская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-27 | 25569.6736 | 2018-04-27 | 25569.6736 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 ПС 480 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-27 | 25569.6681 | 0 | 0:00 | -68786.6681 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Юрюзань – Бакал | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-27 | 25569.6903 | 2018-04-27 | 25569.6903 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). На опоре А11 обрыв грозотроса, он лег на провод ф.В По ПС Бакал, Юрюзань замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит ВЛ 10 Отчистные сооружения | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:1 | 2018-04-27 | 25569.7153 | 2018-04-27 | 25569.9819 | 6:24 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Выпал крюк на опоре №101 и №111 На ПС Пирит земля на 1С-10кВ. В 17-10 откл В-10кВ Очистные сооружения, земля устранилась. Готовится к отправке РИСЭ. В 18:00 для обхода и АВР выехала с базы Кыштымского РЭС бригада в количестве 4 чел. и 1единица техники. Готовится к отправке спец.техника ТА-18. В 18:30 выехала с базы Кыштымского РЭС 1чел на спец.технике ТА-18. В 19:15 для обхода и осмотра допущена бригада в количестве 4 чел. и 1единица техники В 20:43 обнаружено выпавший крюк фаза С на опоре №101 В 21:10 обнаружено выпавший крюк фаза С на опоре №111 В 21:50 допущена бригада для замены крюка на опоре №111 и №101 в количестве 4 чел. и 2единицы техники В 23:26 бригада закончила работать.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка ВЛ-10кВ Астафьевка (ПС Красная Горка) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:317 | 2018-04-27 | 25569.7535 | 2018-04-27 | 25569.8708 | 2:49 | Повреждение в сетях потребителя. Отключено ТП-280 (потр.) (11; 15м/с) 27.04.2018г. в 18:05 на ПС Красная горка действием МТЗ откл. В-10кВ Аставьевка, АПВ-НУ, РПВ-Н. Обесточено: п.Астафьевский 317 чел., СЗО-нет.. 27.04.2018г. в 18:25 откл. Н-58, вкл.В-10кВ Астафьевка. Обесточено: 0 чел., СЗО-нет. 27.04.2018г отключили ТП-280 (потреб.), в 20:54 ввели ВЛ-10кВ Астафьевка в работу полностью. По состоянию на 18:25 27.04.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.003 МВт,населённые пункты -1 шт.,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Гранит к. (ПС Еленинская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:104 | 2018-04-27 | 25569.7222 | 2018-04-27 | 25569.7257 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+11;15 м/с) 27.04.2018 в 17:20 на ПС Еленинская действием МТЗ откл. В-10 кВ Гранит к. АПВ-О, РПВ-У.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Гранит к. (ПС Еленинская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:104 | 2018-04-27 | 25569.7431 | 2018-04-27 | 25569.8174 | 1:47 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. провис провода в следствии сильной ветровой нагрузки (+11;15 м/с) 27.04.2018 в 17:50 на ПС Еленинская от КУ откл. В-10 кВ Гранит к. Осмотром обнаружено: провис провода в пр. оп. 111-113. Произвели регулировку стрелы провеса в пр. оп. 111-113. После устранения повреждения ВЛ ввели в работу 27.04.2018 в 19:37.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ 110 кВ Агаповская - Сиб.ПП с отпайкой на ПС Красная Башкирия | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-28 | 25569.2215 | 2018-04-28 | 25569.2215 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. (+8, 3м/с). 28.04.2018 в 5:19 отключалась ВЛ 110 кВ Агаповская - Сиб.ПП. ПС Агаповская - действием МФТО и 2ст.ТЗНП откл. В 110 кВ Сибай 3, АПВ-У, ИМФ 3Р: ф.С=0, 55,8км. ПС Сиб.ПП (СЭС) действием 1ст.ТЗНП откл. В 110 кВ Агаповская, АПВ-У, ИМФ: ф.С=0, 22,1км.