## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Пластмасс КЛ 10 №22 Промсервис | Потр. | 1 ,всего:0 | 2018-02-27 | 25569.4285 | 0 | 0:00 | -68727.4285 | Повреждение в сетях потребителя. Земляные работы в охранной зоне кл
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Пластмасс КЛ 10 №28 Промсервис | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-02-27 | 25569.4285 | 2018-02-27 | 25569.816 | 9:18 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кабельной линии при работах в охранной зоне на территории потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская II цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-02-27 | 25569.4701 | 2018-02-27 | 25569.4701 | 0:00 | На ПС Аша-Т разрушился ОПН 110 ф.В. Опора №49 в гирлянде изоляторов ф.В разрушено 7 изоляторов из 9-и. В 12-03 допустились на осмотр ВЛ В 12-18 отключен на ПС Аша-Т ШР ТН 1 110. В 12-37 На ПС Симская: РПВ В110 АМЕТ 2 Н/У, ДФЗ, ТЗНП 1 ст, ускорение В 19-13 Осмотр расчётного участка завершен.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Ларино ВЛ-10кВ №1 ПС Ларино | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:164 | 2018-02-27 | 25569.9062 | 2018-02-27 | 25569.9201 | 0:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). замена изолятора Ф-с на опоре №3 Появилась земля на ф.С , бригада приступила к осмотру. На оп.3 обнаружено повреждение изолятора По состоянию на 22:05 27.02.2018 отключено население -164 чел.,населённые пункты -2 шт.,