## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 29.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 28.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 28.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 28.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 28.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС | Пласт | ГПП 110/6 кВ Кочкарь | ф. 6 кВ «Хлебозавод» | 29.03.18 0:46 | 29.03.18 2:15 | 29.03.18 2:40 | 1 ч 54 мин | МТЗ | Возгорание опоры на ВЛ-6 кВ между ТП-22 и ТП "Второй подъем" | Очаг возгорания локализован, поврежденная ВЛ-6 кВ отсоединена, выведена в ремонт. | 23 ТП 11235 кВА | 2 котельные (1ч 29 мин), 4 дет.сада ( 3 дет.сада 1ч 29 мин), школа, войсковая часть (1 ч 54 мин), 14 мед.учреждений (1ч 29 мин).
6 | Карталинские РЭС | п. Варна | ПС 110/35/10 кВ Варненская | ф.10 кВ "Микрорайон" | 28.03.2018 17:59 | 28.03.2018 18:34 | 28.03.2018 18:34 | 35 мин. | МТЗ | При запуске местными жителями воздушных поминальных шаров (по жертвам г. Кемерово), фольгированная связка шаров замкнула ВЛ-10 кВ. | Обход ВЛ-10 кВ. Связка шаров сгорела. Повреждений не обнаружено. РПВ - успешно. | 13 ТП (5 ТП-потребит.) 2890 кВА | Школа, больница, котельная. (35 мин)