## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-т-АМЕТ I цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-28 | 25569.5694 | 2018-03-28 | 25569.5694 | 0:00 | Выясняется. ПС АМЕТ - замечаний нет
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 140 (10кВ) КЛ 10 кВ РП 140 - ПС Южная ф13 | Потр. | 0 ,всего:420 | 2018-03-28 | 25569.6319 | 2018-03-28 | 25569.6701 | 0:55 | Повреждение в сетях потребителя. 28.03.18 в 15:10 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал об отключении на Ф13 ПС Южная 10 кВ от МТЗ,отключилась 1ТП с мощностью 0,3 МВт.ОВБСРЭС выявила повреждение КЛ 10 кВ Ф13 ПС Южная - РП 140.Отключились ж.д.Блюхера 53,Рылеева 2б,2в.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Карьер-к потр. (ПС Еленинская) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-28 | 25569.6576 | 2018-03-28 | 25569.7271 | 1:40 | Повреждение в сетях потребителя. (+1, 10м/с) 28.03.2018г. в 15:47 на ПС Еленинская откл. В-10кВ Карьер-к потр. , МТЗ, АПВ-О, РПВ-Не выполнялось. Повреждение в сетях потребителя. После устранения повреждения ВЛ ввели в работу 28.03.2018г. в 17:27.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-т-АМЕТ II цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-28 | 25569.7014 | 2018-03-28 | 25569.7014 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. ПС АМЕТ - замечаний нет
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1433 КЛ 6 кВ ТП 1433 - ЧТТУ 18 К2 | Потр. | 0 ,всего:400 | 2018-03-28 | 25569.75 | 2018-03-28 | 25569.8611 | 2:40 | Повреждение в сетях потребителя. 28.03.18 в 18:00 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал о сбросе нагрузки Ф 18 ПС Масалитинская .Отключилось 9 ТП с мощностью 0,8 МВт пос.Дмитрия Донского,склады,офисы.с населением 400 чел.ул.Первомайская,Гарина Михайловского,Силикатная,Блюхера. ОВБ СРЭС выявила повреждение КЛ 6 кВ ТП 1433 - ТП 1416.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 Микрорайон от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-28 | 25569.7493 | 2018-03-28 | 25569.7736 | 0:35 | Повреждение в сетях потребителя. Замыкание проводов воздушными шарами связанные между собой золотинками
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Лазурная ВЛ-10кВ №11 ПС Лазурная | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:1800 | 2018-03-28 | 25569.809 | 2018-03-28 | 25569.8576 | 1:10 | Выясняется. В ТП-1000 обнаружен кот на шинах 10кВ от защиты МТЗ отключен В10 № 11, АПВ-НУ.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Кумысная 1 от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:1100 | 2018-03-29 | 25569.0278 | 2018-03-29 | 25569.0451 | 0:25 | Обрыв вязки на опоре №3 отпайка на ТП 2635 с.Клястицкое, п.Лебедевка
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Хлебозавод от ПС Кочкарь | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-29 | 25569.0319 | 2018-03-29 | 25569.0924 | 1:27 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение траверсы опоры в результате ее возгорания
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5781 ВЛ-6кВ ТП 5781 - ТП 5198 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:312 | 2018-03-29 | 25569.0625 | 2018-03-29 | 25569.1806 | 2:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ТП 5781 1С 6 кВ яч. ВЛ 6 кВ ТП 5781 - ТП 5198 отключился В от МТЗ ф. "А". Повреждён кабельный вывод 6 кВ ТП 5198 в сторону ВЛ 6 кВ РП 103 - ТП 5198.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тепличная ВЛ10кВ ПС Тепличная ф.1-СНТ Тракторосад3 | Потр. | 0 ,всего:100 | 2018-03-29 | 25569.1535 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя ПС 110/10 кВ Тепличная, ВЛ10кВ ПС Тепличная ф.1-СНТ Тракторосад3,в-10 кВ отключился от МТЗ