## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Павловская - КС-16 с отпайкой на ПС 110кВ Айдырля | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-28 | 25569.4229 | 2018-05-28 | 25569.4229 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. Наброс проволоки на ошиновку 2С-110кВ ПС Павловская. (+18; 15 м/с) 28.05.2018г. в 10: 09 отключилась ВЛ-110кВ Павловская - КС-16 с отпайкой на ПС Айдырля, АПВ-У. При этом на ПС Бреды-т(потр.) от 2з,ДЗ отключился В-110кВ Павловская, АПВ-У. ПС Павловская: 1з.ДЗ, АПВ-У. ПС КС-16(потр.): 2з.ДЗ, АПВ-У.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-35кВ Павловская - Наследницкая с отпайкой на ПС Наследницкая (старая) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:1398 | 2018-05-28 | 25569.5486 | 2018-05-28 | 25569.8604 | 7:29 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв провода в пролёте опор № 183 -184 отпайки на ПС Наследницкая (старая). (+11; 15 м/с) 28.05.2018г. в 13:10 отключилась ВЛ-35кВ Павловская - Наследницкая с отпайкой на ПС Наследницкая (старая). ПС Павловская: МТЗ, АПВ-НУ, РПВ-НУ. 28.05.2018г. в 14:30 с базы Кизильского РЭС выехал автомобиль гос.номер Х371ОТ с РИСЭ Р=100кВт в п.Наследницкий для запитывания ТП-206 (больница). 28.05.2018г. в 18:30 произвели подключение РИСЭ в ТП-206 и запитали больницу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Степная ВЛ 10 Черноречье от ПС Степная 110 | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:664 | 2018-05-28 | 25569.566 | 2018-05-28 | 25569.6146 | 1:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Оборвана вязка оп № 68 13-35 Допущена бригада осмотр ВЛ 14-20 Допущена бригада по замене вязки оп 86 14-45 Вкл ВЛ 10 Черноречье
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка ВЛ-6кВ №5 ПС Еманжелинка "Город ТП Фидерный пункт" | Потр. | 1 ,всего:3316 | 2018-05-28 | 25569.5972 | 2018-05-28 | 25569.6201 | 0:33 | Повреждение в сетях потребителя. Сгорела опора № 74, требуется замена опоры. Сгорела опора № 74, требуется замена опоры. По состоянию на 14:35 28.05.2018 отключено ТП -11 шт.,нагрузка -1.000 МВт,население -3316 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -9 шт.
ПО Центральные электрические сети | СБРУН Котово 10 кВ Система шин 1 | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:250 | 2018-05-28 | 25569.6389 | 2018-05-28 | 25569.7882 | 3:35 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. разрушенные изоляторы на опорах №201, 216 В 15-20 при осмотре СБРУН Котово обнаружили откл. В 10, от МТЗ В 15-39 бригада Р/С приступила к осмотру ВЛ В 17-10 ВЛ полностью осмотрена обнаружены разрушенные изоляторы на опорах №201, 216 В 18-21 приступили к замене изоляторов на опорах №201, 216 по Н 258 В 18-50 закончили работу по Н258 В 18-55 вкл. ВЛ 10 отп. Котово в работу
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №1 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:892 | 2018-05-28 | 25569.6736 | 2018-05-28 | 25569.7326 | 1:25 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Отключение ВЛ-10кВ от МТЗ 16-10 28.05.2018 от МТЗ отключился ВЛ-10кВ №1 АЗС ПС Кунашак 16-17 отключили РЛ-10кВ ТП 2663 16-18 включили ВЛ-10кВ №1 АЗС нормально. 17-00 на ТП 2663 обнаружено пробит разрядник РВС-10кВ Ф"В" 17-15 приступили к АВР 17-35 АВР закончили.Восстановлена нормальная схема. По состоянию на 16:18 28.05.2018 отключено ТП -1 шт.,население -14 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Челябинская ТЭЦ-1 - Чурилово-т | Потр. | 1 ,всего:950 | 2018-05-28 | 25569.6625 | 2018-05-28 | 25569.7201 | 1:23 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Степная ВЛ 10 Черноречье от ПС Степная 110 | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:266 | 2018-05-28 | 25569.9104 | 2018-05-29 | 25569.0028 | 2:13 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждение опорного изолятора на шинах 10кВ Тп 6361
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Восточная КЛ 35 кВ ПС Восточная-ПС Центральная К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-29 | 25569.0375 | 2018-05-29 | 25569.0375 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Однофазное замыкание на КЛ 35кВ ПС Восточная-ПС Центральная К-2