## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Миасс-Золото ВЛ 6 Уралрезина | Потр. | 1 ,всего:373 | 2018-02-28 | 25569.4361 | 2018-02-28 | 25569.4944 | 1:24 | Повреждение в сетях потребителя. В 10-28 ПС 35/6 Миасс-Золото, ВЛ 6 Уралрезина, МТЗ, АПВ-НУ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Тургояк ВЛ 10 Курортная | Потр. | 1 ,всего:2883 | 2018-02-28 | 25569.7278 | 2018-02-28 | 25569.7542 | 0:38 | Повреждение в сетях потребителя. ПС 110/10 Тургояк, ВЛ 10 Курортная, МТЗ, АПВ-нет
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ 10 кВ Сыртинка 2к. (ПС Кизил) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:0 | 2018-03-01 | 25569.059 | 2018-03-01 | 25569.0701 | 0:16 | Повреждение в сетях потребителя. (-30,1мс) 01.03.2018г в 01:25 на ПС Кизил появилось однофазное замыкание на землю (ф.А-0, В,С-10,5кВ) на ВЛ-10кВ Сыртинка-2к. В-10кВ Сыртинка-2к отключен. Обесточено: населения - нет, СЗО-3шт. (скважины). 01.03.2018г. в 01:40 откл. КЗ-1. В 01:41 Вкл. В10кВ Сыртинка-2к. Замыкание на землю исчезло.Обесточено: населения -нет, СЗО-нет. Отключен ЛР-10кВ КЗ-1 на потребительские ТП.