## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 29.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 28.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 28.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 28.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Красногорск | ПС 110/35/6 кВ Красногорка (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "№4" | 28.04.18 21:31 |  |  |  | ТО | Устанавливается. Погодные условия: гроза, сильный ветер. | КВЛ-6 кВ "№4" выведен в ремонт. Осмотр будет производиться в светлое время суток. | 1 ТП (потребит.) 630 кВА | нет
5 |  | Еманжелинск | РП-Головные сооружения (от ф. 6 кВ "Водокачки" ПС 35/6 кВ № 32 Ерофеевская" | ф. 6 кВ "Совхоз Приозерный" | 28.04.18 21:38 | 28.04.18 23:48 | 28.04.18 23:48 | 2 ч. 10 мин. | МТЗ | ф. 6 кВ "Совхоз Приозерный" на обслуживании ОАО "МРСК Урала". Осмотором причина отключения не обнаружена. Погодные условия: гроза, сильный ветер. | Осмотр КВЛ-6 кВ, ТП персоналом ОАО "МРСК Урала". РПВ успешно. | 2 ТП (ОАО МРСК Урала") 400 кВА | нет данных
6 |  | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Чумляк (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "№ 11" | 29.04.18 3:28 | 29.04.18 5:06 | 29.04.18 5:06 | 1 ч. 38 мин. | МТЗ | Устанавливается. Погодные условия: гроза, сильный ветер. | Осмотр оборудования ТП, КВЛ-6 кВ. В 05:06 ф. 6 кВ "№11" включен в работу. Остается отключен до осмотра в светлое время суток ф. 6 кВ "№12" от РП-15. | 12 ТП (3 потребит.) 2100 кВА | Очистные сооружения- ввод №1, перекачка ввод №2, школа-1 (1 ч. 38 мин.)
[12 empty] | 2 ТП (1 потр.) 715 кВА | нет
7 |  | Копейск | ТП-160 (от ф. 6 кВ "№2" ПС 110/35/6 кВ Ю.Копи) | ф. 6 кВ "Ввод" | 29.04.18 3:35 |  | 29.04.18 5:15 | 1 ч. 40 мин. | МТЗ | Повреждение на участке от ТП-очистные сооружения до РП-6. Погодные условия: гроза, сильный ветер. | На момент отключения схема ремонтная. Осмотр оборудования ТП, КВЛ-6 кВ, производство оперативных переключений. Потребители запитаны по резерву от ТП-23 (РП-Центральная-2). | 19 ТП (1 ТП-потр.) 5579 кВА | очистные сооружения (40 мин) 1 котельн. 3 школы 3 д.сада (1 ч. 40 мин.)
8 | Троицкие РЭС |  |  |  | 28.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
9 | Карталинские РЭС |  |  |  | 28.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний