## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 29.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 28.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 28.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 28.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Еманжелинск | ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "№ 5" | 28.05.18 14:25 |  | 28.05.18 15:18 | 53 мин. | ТО | Повреждение опоры ВЛ-6 кВ (на участке между ПС 110/35/6 кВ Еманжелинка и ТП-105) в результате возгорания. | Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, РП. Производство оперативных переключений. В 15:18 потребители (кроме ТП-105) запитаны по резерву. В 18:55 ТП-105 включена по резерву от ТП-ФП. | 9 ТП 3590 кВА | Школы - 4, дет.дом - 4, мед.учреждения - 5, полиция, КНС (53 мин.)
[7 empty] | 28.05.18 18:55 | 4 ч. 30 мин. |  |  |  | 1 ТП 400 кВА | нет
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 28.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 28.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.