## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/6кВ Строительная ВЛ 6 Земснаряд от ПС Строительная | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.3993 | 0 | 0:00 | -68848.3993 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Исаково- ЧТЭЦ-1 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.4319 | 2018-06-28 | 25569.4319 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. На П-42 ф.С перекрытие полителеновой пленкой наброс, остатки на траверсе. Выполняется осмотр ВЛ.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Исаково-Синеглазово Т | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.4833 | 2018-06-28 | 25569.4833 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. На ВЛ-110 Полетаево-т Синеглазово-т следы на перекрытия на шлейфах нижней фазы А-74 и А-75. Отключение ВЛ-110 Исаково-Синеглазово-т -Полетаево-т с АПВ-У.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой II цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.5271 | 2018-06-28 | 25569.5271 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-10кВ №4 Горсеть | Потр. | 1 ,всего:3 | 2018-06-28 | 25569.6361 | 2018-06-28 | 25569.6757 | 0:57 | Повреждение в сетях потребителя. КЗ в сети потребителя 15:16 на ПС Нязепетровск от МТЗ откл. В 10 №4 Горсеть. Сообщено потребителю АЭС Инвест 16:13 на ПС Нязепетровск от КУ вкл. В 10 №4 Горсеть. Сообщено потребителю АЭС Инвест
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-10кВ №6 Горсеть | Потр. | 1 ,всего:4 | 2018-06-28 | 25569.6674 | 0 | 0:00 | -68848.6674 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сети потребителя 15:53 на ПС Нязепетровск появилась "земля" на 1С 10кВ. 16:01 от КУ с ЗЗ на ПС Нязепетровск откл. В 10 №6 Горсеть. "земля" на 1С 10 исчезла. Сообщено потребителю АЭС Инвест 17:05 по просьбе потребителя вывели в ремонт ВЛ 10кВ №6 горсеть
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Миасс – МНЗ I цепь с отпайкой на ПС Насосная | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.666 | 2018-06-28 | 25569.666 | 0:00 | Выясняется. По всем ПС без замечаний
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Миасс – МНЗ II цепь с отпайкой на ПС Насосная | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.666 | 2018-06-28 | 25569.666 | 0:00 | Выясняется. По всем ПС без замечаний
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Миасс – Миасс-т I цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.675 | 2018-06-28 | 25569.675 | 0:00 | Выясняется. По обеим ПС замечаний нет
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Миасс – Миасс-т II цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.675 | 2018-06-28 | 25569.675 | 0:00 | Выясняется. По обеим ПС замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Мраморная - Кыштым | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.6576 | 2018-06-28 | 25569.6576 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Аргаяш-Губернская | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.6875 | 2018-06-28 | 25569.6875 | 0:00 | Выясняется. На ПС Губернская от МТЗ-35 отключился Т-2
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Карабаш - Кыштым | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.6833 | 2018-06-28 | 25569.6833 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Карабаш - Кыштым | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.6854 | 2018-06-28 | 25569.6854 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Гранкварц ВЛ 6 3 Лин. обогат. фабрики | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-28 | 25569.7118 | 0 | 0:00 | -68848.7118 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Гранкварц ВЛ 6 Сугомак | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-28 | 25569.7118 | 0 | 0:00 | -68848.7118 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение кабеля на первой опоре
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Губернская ВЛ-10кВ №7 ПС Губернская | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:561 | 2018-06-28 | 25569.6875 | 2018-06-28 | 25569.7625 | 1:48 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. гроза 16-30, МТЗ, АПВ ну, ку не проводилось, В-10 №7 выброс масла, 18-18 с кр.временным отключение В-10 №4 В ТП571 включен ВН "Ф7", обесточенных нет
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н.Уфалей КВЛ-6кВ №4 ПС Н.Уфалей | Потр. | 2 ,всего:2066 | 2018-06-28 | 25569.7465 | 2018-06-28 | 25569.7826 | 0:52 | Повреждение в сетях потребителя. в 17-55 на ПС Н.Уфалей отключился В-6кВ №4 от МТЗ. Осмотр затруднен прохождением грозы и дождя. в 18-47 на ПС Н.Уфалей выполнено РПВ - успешно. в 19-50 при осмотре ВЛ-6кВ №4 на потребительском участке оп №9-№10 обнаружен провод с разрегулированной стрелой провиса и со следами КЗ.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Ларино - Багаряк | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.7236 | 2018-06-28 | 25569.7236 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Губернская Т-2 | ПО Центральные электрические сети | 12 ,всего:2080 | 2018-06-28 | 25569.6875 | 2018-06-28 | 25569.7083 | 0:30 | Выясняется. По состоянию на 17:00 28.06.2018 отключено ТП -108 шт.,нагрузка -1.501 МВт,население -2080 чел.,населённые пункты -12 шт.,СЗО -17 шт.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Новоградская КЛ 10 кВ Технополис - ПС Новоградская ф36 К2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.7562 | 0 | 0:00 | -68848.7563 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1449 КЛ 6 кВ ТП 1449 - ТП 1454 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.7743 | 2018-06-28 | 25569.7743 | 0:00 | Воздействие сторонних лиц и организаций. 28.06.18 на ДП ПО ЧГЭС пришел сигнал "земля" ПС Масалитинская" .ОВБ ВВР выявили "землю" по Ф.305 ПС Масалитинская ОВБ СРЭС выявила полвреждение КЛ 6кВ ТП 1449- ТП 1454 К1 вывели в ремонт сигнал "земля" ушел. Оключения потребителей не было.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-110 кВ Шагол-Заварухино | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.7833 | 2018-06-28 | 25569.7833 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110кВ Шагол - Аргаяш с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.7833 | 2018-06-28 | 25569.7833 | 0:00 | Выясняется.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Станкозаводская ВЛ 6 Гинкорпус от ПС Станкозаводская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-28 | 25569.8472 | 2018-06-28 | 25569.8507 | 0:05 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ АМЕТ – Симская I цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-28 | 25569.8986 | 2018-06-28 | 25569.8986 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Маякская ВЛ 10 Октябрьская от ПС Маякская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-29 | 25569.0125 | 2018-06-29 | 25569.0125 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 00-18 При осмотре ПС Маякская обнаружено: от МТЗ откл.ВЛ 10 Октябрьская, АПВ успешно
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Уйская – Мирная | ПО Златоустовские электрические сети | 9 ,всего:3533 | 2018-06-29 | 25569.0257 | 2018-06-29 | 25569.1403 | 2:45 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Сельхоз техникой задели провод в районе пос. Заозерный оп 187-188 ВЛ включена с ПС Уйская на ПС Варламово в ремонте В-35 Мирная. ПС Варламово35 запитана по резерву с ПС Варламово110 2-48 по резерву запитана ПС Мирная 3-22 по резерву запитана ПС Совхозная 4-32 осмотрено место повреждения бригадой ВЛ, срочного вывода ВЛ в ремонт не требуется
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ургала I цепь с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-29 | 25569.0896 | 2018-06-29 | 25569.0896 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ургала II цепь с отпайкой на ПС Арша | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-29 | 25569.0896 | 2018-06-29 | 25569.0896 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.