## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ С.Копи КВЛ 6 №1 Полистром | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-29 | 25569.2917 | 0 | 0:00 | -68757.2917 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Промплощадка 4 к. потр. (ПС Еленинская) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-29 | 25569.641 | 2018-03-29 | 25569.7271 | 2:04 | Повреждение в сетях потребителя. (+3; 15 м/с) 29.03.2018 г в 15:23 на ПС Еленинская от действия ТО откл. В-10 кВ Промплощадка 4 к. потр. АПВ-О, РПВ- не выполнялось. Повреждение в сетях потребителя. 29.03.2018 г в 17:27 после устранения повреждения потребителем ВЛ ввели в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Светлинская от ПС Кочкарь | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:45 | 2018-03-29 | 25569.7014 | 2018-03-29 | 25569.7611 | 1:26 | Повреждена вязка на опоре №11 16-50 отключение ВЛ Светлинская 16-50 выезд ОВБ на осмотр ВЛ 16-58 осмотр закончен Лопнула вязка на опоре №11. 17-02 допущена бригада по замене вязки 18-16 вкл.ВЛ 6 Светлинская
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ ЗМКМ (ПС Магнитная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 4 ,всего:1334 | 2018-03-29 | 25569.6979 | 2018-03-29 | 25569.7014 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (-4; 15м/с) 29.03.2018г. в 16:45 на ПС 110/10 кВ Магнитная действием МТЗ откл В-10кВ ЗМКМ АПВ-НУ, РПВ-У в16:50. Обесточено: п. Чениговка,Субутак,Требиат,Утренняя заря. 1334 чел., СЗО-4шт. ( котельная, насосная, д/сад, школа)
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Газопровод от ПС Скалистая | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-03-29 | 25569.7222 | 2018-03-29 | 25569.9194 | 4:44 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на отпайке на Казахстан Сообщено в Красногорское ЛПУ
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тепличная КЛ 10 кВ ТП 3602 - ПС Тепличная ф11 | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-03-29 | 25569.7674 | 0 | 0:00 | -68757.7674 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2319 Силовой трансформатор №1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:6 | 2018-03-29 | 25569.8542 | 2018-03-29 | 25569.8646 | 0:15 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП 2319 повреждение СР 0,4 кВ со стороны 1с 0,4 кВ. 29.03.18 в 20:30 поступило сообщение от диспетчера ООО Ирида об отсутствии напряжения (обо ввода) на ул.Бр. Кашириных,99а ОВБ ЦРЭС выявило в ходе осмотра: ТП 2319 следы перекрытия на СР 0,4 кВ. При проверке изоляции 1с 0,4 кВ С.Ш. показало к.з. 29.03.18 в 20:45 напряжение подано по вводу №2 , потребитель запитан полностью, перевелся в щитовых.
ПО Челябинские городские электрические сети | КТП 2496 Силовой трансформатор №1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-30 | 25569.0104 | 2018-03-30 | 25569.0868 | 1:50 | Повреждение оборудования ПС(ТП). ТП 2496 Т-1 отгорание шины 0,4 кВ ф. В 30.03.18 в 00:15 поступили звонки от потребителей п.Шершни ул. Советская,1,2,3,2б,21,11,20 на отсутствие напряжения. ОВБ ЦРЭС при осмотре выевила: ТП 2496 1с 10 кВ яч. Т-1 перегорание ПК ф.В Т-1 отгорание шины ф.В 0,4 кВ. Вызвана бригада РИСЭ с 047 тт в 00:25 ., 02:05 ТП 2496 1с 0,4 кВ запитан от РИСЭ-280,потребитель запитан.