## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС Наследницкая (старая) 35/10 кВ ВЛ 10 кВ Коряжный ПС Наследницкая | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:101 | 2018-05-29 | 25569.3785 | 2018-05-29 | 25569.4819 | 2:29 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв вязки на оп.№22. на ВЛ 10кВ Коряжный от ПС 35/10кВ Наследницкая в связи сильным порывом ветра. (+7;10м/с) 29.05.2018 в 09:05 от КУ с З.З откл. В-10кВ Коряжный на ПС Наследницкая. Обесточено: п.Коряжный: население-120чел,СЗО-2 шт.(скважина, ретранслятор). При осмотре ВЛ обнаружен обрыв вязки на оп.№22. В 10:10 из Кизильского РЭС готовитса выехать РИСЭ ГАЗ-САЗ-3507 гос номер х 371 от 174. 29.05.2018 в 11:34 после замены вязки ВЛ ввели в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Гагаринская КЛ 10 Горбольница-1 (КЛ 10 ПС Гагаринская-1 - ТП-90-1) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:696 | 2018-05-29 | 25569.7924 | 2018-05-29 | 25569.8097 | 0:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-90-1 29.05.18г. 19-01 ПС Гагаринская откл. от КУ В 10 ТП-90-1 ( была "Земля" 1С 10 кВ), "Земля" исчезла Без напря жения часть г.Златоуст кв. Медик, ул. Космонавтов, ул. Таганайская, ТП-4шт., население-696 чел. СЗО-0 19-15 Выведена поврежденная КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-90-1 19-26 ТП-92 вкл. СР 10 все потребители запитаны по резерву.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 87 КЛ 10 кВ ТП 2636 - РП 87 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:1000 | 2018-05-29 | 25569.8299 | 2018-05-29 | 25569.8785 | 1:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП87 - ТП2636 К-2. 29.05.18 в 19:55 на ДЩ ОДС поступила информация на ПС Новоградская ф.6 сброс нагрузки 100А (1,62 МВт). Отключение: ул.40 лет Победы - ул. Бр. Каширеных - ул. Молодогвардейцев - ул. 250 лет Челябинска (частично). ОВБ ЦРЭС определила: - РП 87 яч.ТП2636к.2 откл. В-10 от МТЗ ф.А,С; - повреждение КЛ 10кВ РП87 - ТП2636 К-2. 21:05 все потребители включены. Отключалось 9шт. ТП (офисы, быт) нагрузка 1,62 МВт.
ПО Центральные электрические сети | ЗТП-6кВ №81 КВЛ-6кВ "Город 1 " ПС Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:1323 | 2018-05-29 | 25569.8472 | 2018-05-29 | 25569.9028 | 1:20 | Выясняется. В 20-20 в ТП-81 отключился В 6кВ "ТП-86" от МТЗ. В 20-45 произвели осмотр оборудования ТП и ВЛ 6кВ до ТП-86 и включили участок от ТП-81 до ТП-86(включительно). РИСЭ готовится к выезду. В 21-20 произвели осмотр ВЛ 6кВ от ТП-86 до ТП-88 и успешно включили участок ВЛ 6кВ до ТП-88(включительно). В 21-40 произведен осмотр ВЛ 6кВ до ТП-91 и успешно восстановили нормальную схему. По состоянию на 20:45 29.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.100 МВт,население -523 чел.,населённые пункты -2 шт.,СЗО -1 шт. По состоянию на 21:20 29.05.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.004 МВт,население -200 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Ильменская КЛ 10 ЦРП 3-2 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-30 | 25569.1875 | 0 | 0:00 | -68819.1875 | Повреждение в сетях потребителя.