## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 30.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ПС 35/10 кВ ОАО АХЗ (ООО "Сетевая компания") | ф. 10 кВ "Центральный" "Порядки" "Лесхоз" | 29.04.18 07:30 | 29.04.18 08:30 | 29.04.18 08:30 | 1 ч | нет данных | Неисправность на ПС 35/10 кВ ОАО АХЗ. | Устранение повреждения персоналом ПС 35/10 кВ ОАО АХЗ | 24 ТП 6520 кВА | 2 школы, 1 д/сад, 1 больница, 1 котельная, 1 очистные, Водоисточник № 3 (1 ч)
2 |  | Сим | ГПП 35/6 кВ Агрегат 1 СШ | ф. 6 кВ "№ 13" | 29.04.18 03:15 | 29.04.18 08:00 | 29.04.18 08:00 | 4 ч 45 мин | Земля, ТО | Падение ветки на ВЛ-6 кВ между ТП-36 и ТП-52 | Осмотр ВЛ-6 кВ. В ТП-32 отключили отходящую ВЛ-6 кВ в сторону ТП-36, 52. В 8:00 ф.6 кВ "№13" включен в работу. Потребители запитаны, кроме ТП-36 и ТП-52. | 10 ТП 1540 кВА | очистные (4 ч 45 мин)
[7 empty] | 29.04.18 14:30 | 11 ч 15 мин |  |  | Осмотр ВЛ. Опиловка веток, перетяжка ВЛ-6кВ. | 2 ТП 350 кВА | нет
3 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская РП ЛПДС (ОАО МРСК Урала) | ф. 6 кВ "Дражный" | 29.04.18 13:30 | 29.04.18 20:00 | 29.04.18 20:00 | 6 ч 30 мин | ТО | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 15 ТП (4 потребит.) 1653 кВА | нет
4 |  |  | ПС 110/35/6 кВ Миасс | ф. 6 кВ "Миасстальк" | 29.04.18 14:15 |  | 29.04.18 20:00 | 5 ч 45 мин | МТЗ | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. Отключение РЛНД на опоре 41. в 20:00 включили поребителей от ф. 6кВ "Заповедник-2" | 12 ТП (8 потребит.) 3806 кВА | нет
5 |  |  | ПС 35/6 кВ ТРУ (ОАО "ТРУ") | ф. 6 кВ "Первомайский-1" | 29.04.18 14:20 | 29.04.18 18:20 | 29.04.18 18:20 | 4 ч 20 мин | МТЗ | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 6 ТП (1 - потребит.) 1490 кВА | 1 Котельная, 1 насосная, 1 школа, 1 д/сад, 1 поликлиника (4 ч 20 мин)
6 |  | Миасс | ПС 110/6 кВ Город 2 | ф. 6 кВ "Заповедник" | 29.04.18 15:00 |  | 29.04.18 18:20 | 3 ч 20 мин | ТО | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с. В ТП-59 неисправен трансформатор | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 16 ТП (8 потреб.) 4890 кВА | школа, 2 дет/сад. Теплопункт. (3 ч 20 мин)
[11 empty] | Ремонт трансформатора в ТП-59 | 1 ТП 180 кВА | нет
7 |  | Чебаркуль | РП-Швейная фабрика, 6 кВ, яч.7 | ф.6кВ "Райцентр" | 29.04.18 16:20 | 29.04.18 16:45 | 29.04.18 16:45 | 25 мин | ТО | Погодные условия: порывистый ветер, с отдельными порывами до 23-28 м/с | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 18 ТП (6 потреб.) 3205 кВА | нет
8 | Кыштымские РЭС | Нязепетровск | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск | ф. 10 кВ "№ 4" | 29.04.18 13:04 | 29.04.18 13:40 | 29.04.18 13:40 | 36 мин | "Земля", ручное откл. | Шквалистый ветер, дождь | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. РПВ успешно. | 17 ТП (8 потребит.) 5373 кВА | 2 Д/сад, школа. (36 мин)
9 |  | Кыштым | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ф. 6 кВ "Город-5" | 29.04.18 12:39 | 29.04.18 17:00 | 29.04.18 17:00 | 4 ч 21 мин | ТО | Шквалистый ветер, дождь | Обход, осмотр ВЛ-10 кВ. | 11 ТП (1 потребит.) 2915 кВА | Школа, дет/сад. (4 ч 21 мин)
10 | Центральные РЭС | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Коркино (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Док-2" | 29.04.18 07:21 | 29.04.18 08:55 | 29.04.18 08:55 | 39 мин | ТО | КЗ в кабельной муфте ТП-Рыбохолод (потребительская) | Осмотр оборудования, производство оперативных переключений. | 22 ТП (1 ТП-потр.) 8044 | КНС 2 котельных (39 мин)
11 |  | пос.Роза | ф. 6 кВ "№11" от ПС 110/35/6кВ Чумляк | ф. 6кВ "№ 9" | 29.04.18 07:38 | 29.04.18 10:46 | 29.04.18 11:05 | 3 ч 47 мин | МТЗ | Шквалистый ветер, дождь | Осмотр КВЛ-6кВ. Обоорудования ТП, производство оперативных переключений. | 11 ТП 3895 кВА | 2 школы, насосная 2-го подъема ( 3 ч 47 мин)
12 |  | Еманжелинск | ПС 110/35/6 Еманжелинка | ф. 6кВ "№13" | 29.04.18 07:45 | 29.04.18 09:22 | 29.04.18 08:55 | 34 мин | МТЗ | Шквалистый ветер. | Осмотр КВЛ-6кВ. Обоорудования ТП, производство оперативных переключений. Потребители запитаны по резерву в 08:55. Вкючили по нормальной схеме в 10:07. | 13 ТП 3435 кВА | 1 Котельная
13 |  | г.Челябинск | РП-95 от ПС 110/10 Тепличая ф.10кВ"№12"(ПО ЧГЭС) | ф. 10кВ "№15" | 29.04.18 11:31 |  |  |  | МТЗ | Повреждение КЛ-10кВ ввод №2 ТП-3652( ПО ЧГЭС) | Осмотр оборудования РП, оперативные переключения. После отключения напряжегия потребители запитаны по резерву. | 1ТП (потребительская) 630 | нет данных
14 |  | Копейск | ПС 110/6 кВ Комсомольская | ф. 6 кВ "№ 25" | 29.04.18 19:30 | 29.04.18 21:10 | 29.04.18 21:10 | 1 ч. 40 мин. | МТЗ | В ТП-22 разлетелся разрядник | Остомтр КВЛ, производство оперативных переключений. Отброшен разрядник и в 21:10 ф.6 кВ "№25" включен в работу. | 11 ТП (2 потребит.) 4200 кВА | 1 Насосная, 2 дет. сада, 2 котельные, 2 КНС. (1 ч. 50 мин.)
15 | Троицкие РЭС | Троицк | ПС 110/35/6 кВ Троицкая Районная | ф. 6 кВ «Молокозавод» | 29.04.18 10:30 | 29.04.18 14:25 | 29.04.18 14:25 | 3 ч 55 мин | МТЗ | Сильные порывы ветра. Слетел изолятор на отпайке ВЛ 6 кВ в сторону ТП-110 на опоре №5 | Осмотр ВЛ-6 кВ и ТП. Ремонт ВЛ-6 кВ. | 17 ТП 7380 кВА | Котельная, насосная, 2 КНС (3 ч 55 мин)
16 |  | Южноуральск | ПС 110/35/10/6 кВ Южноуральская | ф. 6 кВ "Плановый поселок" | 29.04.18 11:00 |  | 29.04.18 14:20 | 3 ч 20 мин | ТО | Сильные порывы ветра. Повреждение в потребительском КРУН-6кВ (сады "Энергетик-1"). | Осмотр ВЛ-6 кВ и ТП. Отключили шлейфа на КРУН-6 кВ. Отключены ТП-"Бодрость" и ТП-"Энергетик 1" | 21 ТП 4370 кВА | нет
17 |  | Пласт | ТП-28 | яч. 6 кВ «Ввод ТП 2-ой подъем» | 29.04.18 12:30 |  | 29.04.18 18:00 | 7 ч | Ручное откл. | Повреждение двух опор ВЛ-6 кВ между ТП-28 и ТП "2-ой подъем". | Ремонт опор. Потребители запитаны по резерву. | 2 ТП, 565 кВА | Нет
18 |  | Пласт | ПС 110/35/10 кВ Демаринская | ф. 10 кВ «Водовод» | 29.04.18 14:30 | 29.04.18 15:15 | 29.04.18 15:15 | 45 мин | МТЗ | Сильные порывы ветра. | Обход, осмотр ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, оборудования ТП. РПВ успешно. | 4 ТП 805 кВА | 6 насосных (45 мин)
19 | Карталинские РЭС | Карталы | ПС 220/110/10 кВ Карталы | ф. 10 кВ "Дом-к" | 29.04.18 13:17 | 29.04.18 16:55 | 29.04.18 16:55 | 3 ч 38 мин | МТЗ | Повреждение шлейфана разряднике оп.№101 ф.10 кВ "Дом-к" ПС 220/110/10 кВ Карталы. Шквалистый ветер, дождь | Обход, осмотр ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, оборудования ТП. Зачистка шлейфа на оп.№101 | 14 ТП 3390 кВА | Котельная