## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 Город 4 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-30 | 25569.3924 | 2018-05-30 | 25569.3924 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя Обрыв проводов в пр №63-64.Повреждение в сетях потребителя
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 108 КЛ 10 кВ РП 108 - ПС Спортивная ф.46 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-30 | 25569.4549 | 2018-05-30 | 25569.4549 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ РП 108 - ПС Спортивная ф.46. 30.05.18 в 10:55 на ДП ЧГЭС поступил сигнал о ОЗЗ 2с 10 кВ ПС Паклинская.Диспетчер ОДС ЧГЭС по ТМ определил: - ОЗЗ на ф. 208 ПС Паклинская (РП 108) ОВБ ЦРЭС выявила: - повреждение КЛ 10 кВ РП 108 - ПС Спортивная ф.46. Нарушения электроснабжения потребитетелй не было.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №1 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:892 | 2018-05-30 | 25569.6715 | 2018-05-30 | 25569.6847 | 0:19 | Повреждение оборудования ПС(ТП). при осмотре обнаружено на ТП2941 пробит проходной изолятор 30.05.2018 в 16-07 от КУ с ЗЗ отключена ВЛ10кВ №1 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС . 30.05.2018 РИСЭ направлена на ТП 225 школа. 30.05.2018 в 16-26 ВЛ10кВ №1 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС включена, земля устранилась.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Шахматово-т ВЛ 6 Запевалово | Потр. | 2 ,всего:124 | 2018-05-30 | 25569.7639 | 2018-05-30 | 25569.8778 | 2:44 | Повреждение в сетях потребителя. Диспетчер "Оборонэнерго" Науменко - устранение неисправности за СР-57
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская ВЛ-10кВ №1 ПС Шершни | Потр. | 6 ,всего:1115 | 2018-05-30 | 25569.7736 | 2018-05-30 | 25569.85 | 1:50 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП 1392 СНТ Мичуринец.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №9 ПС Кунашак | Потр. | 1 ,всего:757 | 2018-05-30 | 25569.7799 | 2018-05-30 | 25569.7882 | 0:12 | Повреждение в сетях потребителя. ветви дерева на потребительской отпайке ТП 2535 ДРСУ 30.05.2018 в 18-43 от ТО отключилась ВЛ-10кВ №9 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС. 30.05.2018 в 18-55 РПВ успешно. 30.05.2018 при осмотре ВЛ на отпайке к ТП2535 ДРСУ (потребительское) дерево под проводами ветви которого соприкасаются с проводами при порыве ветра.