## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 31.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 30.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 30.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Карабаш | ПС 110/35/10 кВ Карабаш | ф. 10 кВ "Город-4" | 30.05.18 09:20 | 30.05.18 11:50 | 30.05.18 11:50 | 2 ч. 30 мин. | ТО | Экскаватор сторонней организации зацепил провода ВЛ-10 кВ. Произошёл схлёст проводов ВЛ-10 кВ м/ду опорами №63-64. | Осмтор ВЛ-10 кВ. Перетяжка проводов ВЛ-10 кВ. РПВ - успешно. | 12 ТП 2396 кВА | Школа, д/сад. (2 ч. 30 мин.)
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 30.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС | Троицк | ПС 35/6 кВ Городская | ф. 6 кВ "Город-2" | 30.05.18 13:40 | 30.05.18 16:10 | 30.05.18 16:10 | 2 ч. 30 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ м/ду ТП-109 и ТП-11, КЛ-6 кВ м/ду ТП-11 и ТП-12. Повреждение опорных изоляторов в ТП-11. | Обход, осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП. Замена опорных изоляторов в ТП-11. Поврежденые КЛ-6 кВ выведены в ремонт. Потребители запитаны с ф. 6 кВ "Горбольница" и ф. 6 кВ "Город-3". | 5 ТП 3960 кВА | ЦТП, д/сад, мед.учрежд. (2 ч. 30 мин.)
6 | Карталинские РЭС | Варна | ПС 110/10/3,3 кВ Тамерлан-тяговая (РЖД) | ф. 10 кВ Погруздвор (РЖД) | 30.05.18 16:40 | 30.05.2018 20-40 | 30.05.2018 20-40 | 4 ч. 00 мин. | ТО | Повреждение КЛ-10 кВ в сетях РЖД. | Устранение повреждения силами ООО РЖД | 4 ТП 970 кВА | ГРС