## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Шахматово-т ВЛ 6 Запевалово | Потр. | 2 ,всего:124 | 2018-05-31 | 25569.4062 | 2018-05-31 | 25569.5257 | 2:52 | Повреждение в сетях потребителя. Обрыв провода на участке за СР-59 у потребителя "Оборон Энерго" По состоянию на 10:00 31.05.2018 отключено ТП -6 шт.,нагрузка -0.200 МВт,население -122 чел.,населённые пункты -2 шт.,СЗО -2 шт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ ХПП-к. потр. | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-05-31 | 25569.5153 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. (+17; 15 м/с) 31.05.2018 в 12:22 на ПС Еленинская появилось однофазное замыкание на землю(ф. С=0 кВ, ф. А,В=10 кВ) на ВЛ-10 кВ ХПП-к. В-10 кВ ХПП-к отключен. Потребителю сообщено.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Агаповский к. | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:503 | 2018-05-31 | 25569.5208 | 2018-05-31 | 25569.5361 | 0:22 | Выясняется. (+18;10м/с) 31.05.2018г. на ПС Агаповская действием ТО отключился В-10кВ Агаповский к. АПВ-0, РПВ-У. Обесточено: п.Агаповка часть, Милицейский, 503 чел. населения, СЗО-6шт. (котельная-1шт, скважина-2шт, дет.сад-1шт, ФАП-1шт., связь). 31.05.2018г. в 12:52 включили В-10кВ Агаповский к.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №10 ПС Аргаяш | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-31 | 25569.5771 | 2018-05-31 | 25569.5889 | 0:17 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская ВЛ 6 АЗПБ | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-31 | 25569.5986 | 2018-05-31 | 25569.6694 | 1:42 | Повреждение в сетях потребителя. Схлест проводов на уч-ке оп. № 8-9
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Ключи КЛ-10кВ №25 "Котельная" | Потр. | 1 ,всего:636 | 2018-05-31 | 25569.6333 | 2018-05-31 | 25569.6528 | 0:28 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тахталым ВЛ-10кВ №3 ПС Тахталым | Потр. | 2 ,всего:308 | 2018-05-31 | 25569.9792 | 2018-06-01 | 25569.0139 | 0:50 | Повреждение в сетях потребителя. отсоединены шлейфа на опоре №176.потреб.отпайка ТП-809 31.05.18 в 23-30 отключение от МТЗ ВЛ 10кВ №3 от ПС Тахталым из-за к.з на потребительской ТП-809 "О\Б.Айдыкуль" АПВ НУ., РПВ НУ. Осмотр 23-33.23-50. АВР-01.06.2018 00-00. 00-20. отсоединили шлейфа на опоре №176. РИСЭ не подключался. Обесточение: , д.Кубагушево/368.. 01.06.18 в 00-20 ВЛ 10кВ №3 от ПСТахталым Кунашакского РЭС включена в работу .
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110 кВ Полоцкая - Измайловская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-01 | 4:28 | 2018-06-01 | 4:28 | 0:00 | Выясняется. (+2, 5м/с) 01.06.2018 в 4:28 отключалась ВЛ 110 кВ Полоцкая - Измайловская - Обручевка - Кизил. ПС Кизил: действием 2ст.ТЗНП (защит ВЛ Обручевка) откл. СВ 110 кВ, АПВ-У, фиксирующий прибор Сириус: ф.С=0, 89,1км. ПС Полоцкая: действием 1ст.ТЗНП откл. В 110 кВ Измайловская, АПВ-У, ИМФ 3Р ф.С=0, 3,7км.