## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №12 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:2292 | 2018-05-04 | 25569.2778 | 2018-05-04 | 25569.2861 | 0:12 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Выполнен обход ВЛ 100%,причина не выявлена. 04.05.2018 в 06-40отключение от МТЗ ВЛ 10кВ №12 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС 04.05.2018 в 06-52 ВЛ-10кВ №12 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС включена.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Город ф.6 №12 (КЛ 6 ПС Город - ТП-138) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:57 | 2018-05-04 | 25569.3646 | 2018-05-04 | 25569.391 | 0:38 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждение ВЛ 6 ТП-127 - ТП-128 04.05.18 г. 08-18 поступают звонки от потребителей ф.6 №12 от ПС Город. 08-44 ТП-128 откл. ВН 6 ТП-127 08-45 ПС Город от действия защиты МТЗ откл. В 6 ф.6 №12 08-51 ПС Город вкл. повторно В 6 ф.6 №12-успешно. 08-58 ТП-127 откл. ЛР 6 ТП-128 09-23 ТП-126 вкл. ЛР 6 ТП-127, потребители вкл. по резерву. 19-20 ТП-128 вкл ВН 6 ТП-127, ТП-127 вкл. ЛР 6 ТП-128, ТП-126 откл. ЛР 6 ТП-127. Восстановлена нормальная схема. По состоянию на 08:51 04.05.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.010 МВт,население -57 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 2 КЛ 6 кВ ТП 4269 - РП 2 | Потр. | 1 ,всего:5 | 2018-05-04 | 25569.4201 | 2018-05-04 | 25569.4306 | 0:15 | Повреждение в сетях потребителя. повреждена КЛ 6кВ РП 2 - ТП 4269 бесхозная рп 2 яч тп 4269(2) В6 откл. от мтз
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Чумляк КЛ-6кВ №6 ПС Чумляк "перекачка №4" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-04 | 25569.4424 | 2018-05-04 | 25569.8049 | 8:42 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Бектыш ВЛ 10 № 5 "Индюшин. ферма" от ПС 110/10 "Бектыш" | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-04 | 25569.3368 | 2018-05-04 | 25569.3368 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Причина не выявлена. 11:32 приступила к осмотру ВЛ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/6 кВ Шахматово тяга ВЛ 6 Запевалово | Потр. | 2 ,всего:124 | 2018-05-04 | 25569.4688 | 2018-05-04 | 25569.659 | 4:34 | Повреждение в сетях потребителя. д. Кугалы, Барановка. Сообщено диспетчеру "Оборонэнерго" Кологойде. В 12-12 отключены СР-57, СР-58. В 15-49 включены после устранения повреждения СР-58, СР-57 По состоянию на 12:34 04.05.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.283 МВт,население -3 чел.,СЗО -3 шт.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Лазурная-Дубровка | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-04 | 25569.4569 | 2018-05-04 | 25569.4569 | 0:00 | В пролете оп.28-29 падение дерева из за охранной зоны ВЛ, ремонт провода не требуется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №1 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:891 | 2018-05-04 | 25569.466 | 2018-05-04 | 25569.4701 | 0:06 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Выполнен обход ВЛ 100%,причина не выявлена. 04.05.2018 в 11-11 отключение от ТО ВЛ 10кВ №1 Кунашакского РЭС от ПС «Кунашак Обесточение: ч.н.п. Кунашак/1409 04.05.2018 в 11-17 от КУ ВЛ 10кВ №1 Кунашакского РЭС от ПС «Кунашак включена.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кулуево ВЛ-10кВ №1 ПС Кулуево | ПО Центральные электрические сети | 13 ,всего:2155 | 2018-05-04 | 25569.434 | 2018-05-04 | 25569.5174 | 2:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). В 11.30 включили ВЛ-10кВ №1, отключили СБРУН-4. По состоянию на 11:30 04.05.2018 отключено ТП -4 шт.,нагрузка -0.333 МВт,население -718 чел.,населённые пункты -3 шт.,СЗО -6 шт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ 110 кВ Бреды тяга - Рымникская | Потр. | 5 ,всего:2361 | 2018-05-04 | 25569.4806 | 2018-05-04 | 25569.5132 | 0:47 | Повреждение в сетях потребителя. на ПС Бреды-т (РЖД) при производстве переключений по включению ВЛ 110кВ Рымникская через собственный В 110, произошло падение колонки изоляторов фА в сторону ВЛ на ОР 110 Рымникская. Обесточены ПС Рымникская, Сосновка, Могутовка. В 12:19 потребители запитаны по резерву от ПС Снежная По состоянию на 12:01 04.05.2018 отключено ТП -26 шт.,ПС 110 кВ и выше -1 шт.,нагрузка -0.100 МВт,население -1175 чел.,населённые пункты -3 шт.,СЗО -5 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Опытная КЛ 6кВ №14 Сады | Потр. | 1 ,всего:512 | 2018-05-04 | 25569.5028 | 2018-05-04 | 25569.5729 | 1:41 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 220/10/6 кВ Очистные сооружения ВЛ 10 кВ ТП 4218 - ПС Очист.Соор. Ф.9 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:309 | 2018-05-04 | 25569.4819 | 2018-05-04 | 25569.5368 | 1:19 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. В пр.оп. 6-7 схлест проводов. ПС 220/10/6 кВ Очистные сооружения В-10кВ ф.9 откл. от ТО
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Харлуши ВЛ-10кВ №6 ПС Харлуши | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:2213 | 2018-05-04 | 25569.5556 | 2018-05-04 | 25569.7458 | 4:34 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). При сильных порывах ветра, на опорах 132, 133 обрыв вязок, в пр. 131-134 обрыв проводов 2-х фаз. 15-20 РИСЭ готовится к выезду. 14-56 приступили к АВР. 15-26 РИСЭ выдвинулся.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Бектыш ВЛ 10 № 10 "Белоносово" от ПС 110/10 "Бектыш" | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:856 | 2018-05-04 | 25569.5403 | 2018-05-04 | 25569.5451 | 0:07 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Шахта К.Маркса от ПС Кочкарь | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-04 | 25569.5743 | 2018-05-04 | 25569.6618 | 2:06 | Повреждение в сетях потребителя. Перехлест проводов при сильном ветре г.Пласт шахта К.Маркса
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5646 (бесхозяйная) КЛ 10 кВ ТП 5646 - ТП 5745 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-04 | 25569.5854 | 2018-05-04 | 25569.5854 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повредился КЛ-10 кВ ТП5646-5745 При ОЗЗ был выведен в ремонт КЛ-10 кВ ТП5646-5745
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-1 в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:390 | 2018-05-04 | 25569.6007 | 2018-05-04 | 25569.8125 | 5:05 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Крен оп. № 391, замыкание ВЛ. 04.05.18. в 14-25 на ВЛ 10 Меседа аварийное откл. СВ-3, погашено с. Тюлюк 04.05.18. 14-30- бригада выехала на осмотр ВЛ 10 Меседа от СВ-3 до ТП-91. 04.05.18. в 15-00 РИСЭ Т354ТН выехала в с. Тюлюк. При осмотре обнаружено сильный крен оп. № 391. 04.05.18. в 18-35 ТП-90 подключена к РИСЭ 04.05.18. в 19-30 подключена РИСЭ № 2, погашенных потребителей нет. 04.05.18 в 21-20 АВР закончены, СВ-3 включен успешно. 04.05.18 в 22-40 РИСЭ отключены.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №5 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:205 | 2018-05-04 | 25569.6021 | 2018-05-04 | 25569.6403 | 0:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). для ремонта провода Ф-С на ЛР-10кВ ТП-792. откл уч-к ВЛ-10кВ №5 от ТП-2122 до ТП-792
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4112 ВЛ 6кВ ТП 4112 - ТП 4271 | Потр. | 1 ,всего:4 | 2018-05-04 | 25569.6701 | 2018-05-04 | 25569.6806 | 0:15 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на потребительском участке. Отключена ВЛ-6кВ ТП 4271 - ТП 4112 на потребительском участке. В 16:10 вызван РИСЭ. В 16:20 потребитель запитан от РИСЭ.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10 Водовод от ПС Демаринская | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-04 | 25569.691 | 2018-05-04 | 25569.8889 | 4:45 | Повреждение в сетях потребителя. Падение ветви дерева Пласт -Рифей (каолиновый карьер) сторож,скважины Инвест.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Дербишево-Муслюмово | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-04 | 25569.8958 | 2018-05-04 | 25569.8958 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ-35кВ Дербишево-Муслюмово обрыв провода в пр. 11-12 ф-С ПС Аргаяш в 20-33 на 1С-35кВ "земля" ф-А,В=36кВ, ф-С=0. в 20-40 Бригада выехала на осмотр ВЛ-35. в 21-30 на ПС Дербишево отключили СВ-35 "земля" устранилась. Осмотр ВЛ-35кВ Дербишево-Муслюмово обрыв провода в пр.11-12. Готовится бригада и спецтехника к проведению АВР. В 22-35 ВЛ-35кВ Дербишево-Муслюмово выведена в ремонт. В 00-11 на ПРМ ВЛ-35кВ Дербишево-Муслюмово допущена 1 бригада ремонт провода пр.11-12. В 01-35 АВР закончены. В 02-35 ВЛ-355кВ Дербишево-Муслюмово введена в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2343 КЛ 10 кВ ТП 2343 - ТП 2361 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:1300 | 2018-05-04 | 25569.8576 | 2018-05-04 | 25569.8958 | 0:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2343 - ТП 2361 К2 04.05.18 в 20:35 на ДП ЦРЭС поступил сигнал: ПС Паклинская ф. 203 сброс нагрузки. ОВБ ЦРЭС выявила: - ТП 2362 2 с 10 кВ яч. ТП 2761 В-10 откл. от МТЗ; - повреждение КЛ 10 кВ ТП 2343 - ТП 2361 К2; 04.05.18 в 21:30 электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Перерыв в электроснабжении составил 55 минут. Всего отключалось 9 шт. ТП(быт, офисы) с общей нагрузкой 1,17 МВт. Обестачивался микр-н огранич. ул. Чичерина-С. Юлаева- ПР. Победы-250 л. Челябинску.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1026 КЛ 6 кВ ТП 1026 - ТП 1027 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:650 | 2018-05-05 | 25569.3368 | 2018-05-05 | 25569.3646 | 0:40 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждения КЛ 6 кВ ТП 1026-ТП 1027. 05.05.18 в 8:05 на ДП ПО ЧГЭС поступил сигнал сброс нагрузки по Ф32 ПС Южная. Прибывшая бригада ОВБ выявила поврежденный КЛ 6 кВ ТП 1026-1027. Отключалось 10ТП с мощностью 0,95 МВт. Отключалось 15 домов. с количеством жителей 650 чел. В 08:45 электроснабжение потребителей было восстановлено. Перерыв в электро снабжении составил 0 ч. 40 мин.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Маякская от ПС Подовинная | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:164 | 2018-05-05 | 25569.4549 | 2018-05-05 | 25569.4625 | 0:11 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 11-38 Бригада Подовинного ПУ приступила к осмотру ВЛ 10 Маякская.ВЛ Осмотрена замечаний нет. Ветер, порывы 21м/с.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Кумысная 1 от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 1 ,всего:866 | 2018-05-05 | 25569.6979 | 2018-05-05 | 25569.7139 | 0:23 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Монтаж вязки на опоре №46 отпайка ТП 2635 п. Клястицкое, 16-45 в ТП 2625 откл.ВН 10 "Поселок" в сторону ТП 2635.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 52 КЛ 10 кВ РП 52 - ПС Тракторозаводская ф.13 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:644 | 2018-05-06 | 25569.1799 | 2018-05-06 | 25569.191 | 0:16 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 52 - ф.13 ПС Тракторозаводская. На ПС Тракторозаводская в ст. ф.13 В-10кВ откл. от МТЗ в результат повреждения КЛ 10кВ РП 52 - ф.13 ПС Тракторозаводская.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3319 КЛ 10 кВ ТП 3319 - ТП 3526 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:4 | 2018-05-06 | 25569.3181 | 2018-05-06 | 25569.3472 | 0:42 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ТП 3319 - ТП 3526. В ТП 3390 1С 10кВ в ст. ТП 3319 В откл. от ТО в результате повреждения КЛ 10кВ ТП 3319 - ТП 3526.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кулуево ВЛ-10кВ №7 ПС Кулуево | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-06 | 25569.4549 | 2018-05-06 | 25569.4729 | 0:26 | 10-55. мтз ф7, АПВ н/у, РВП не выполнялось, осмотр - прол.опор 4-5 береза на проводах 11-07, подготовка к спиливанию, 11-17 дерево убрано, 11-21 ф7 в работе РИСЭ готовится к выезду.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Гидроузел ВЛ-6кВ №1 "Поселок" | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-06 | 25569.4181 | 2018-05-06 | 25569.5285 | 2:39 | Повреждение в сетях потребителя. 10-02 с ПС Гидроузел пришло SMS-сообщение: Отключился В 10 кВ №1 ТС. 11-15 бригада ОВБ выехала на ПС Гидроузел для осмотра оборудования. 12-41 отключен ЛР 6кВ "Р21/1" на оп. №1 ВЛ 6кВ №1 Поселок (на балансе потребителя) и включен В 10 кВ №1 ТС на ПС Гидроузел. 17-15 восстановлена нормальная схема.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Мочаги-т - Анненская | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:2429 | 2018-05-06 | 25569.5347 | 2018-05-06 | 25569.566 | 0:45 | Воздействие сторонних лиц и организаций. Обрыв провода ф.В,С в пролёте опор № 60-61 вследствие падения дерева при несанкционированной рубке. (+15; 2 м/с) 06.05.2018г. в 12-50 отключились ВЛ-110кВ Магнитная - Мочаги-т - Анненская - Карталы 220. ПС Магнитная: 1з ДЗ, АПВ-У. ПС Мочаги-т:делительная защита, АПВ не работало по режиму. ПС Карталы 220: 1з.ДЗ, АПВ-НУ, РПВ-НУ в 13-02. В 13-35 на ПС Анненская отключили ЛР-110кВ Мочаги-т, на ПС Карталы 220 включили В-110кВ Анненская и запитали всех потребителей.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Миасс-Золото ВЛ 6 Атлян | Потр. | 4 ,всего:166 | 2018-05-06 | 25569.6493 | 2018-05-06 | 25569.7799 | 3:08 | Повреждение в сетях потребителя. В 6 Атлян отключился от МТЗ, АПВ неуспешно. В 15 -40 РИСЭ готовится к выезду.В 16-28 РИСЭ выехал в п. Горный. В 17-28 участок ВЛ 6 Атлян до ТП-314 запитан по резервной схеме. ТП-3 и ТП-17 включены. По состоянию на 17:28 06.05.2018 отключено ТП -1 шт.,население -16 чел.,населённые пункты -2 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 140 (10кВ) Трансформатор №1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-06 | 25569.75 | 2018-05-06 | 25569.75 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Отключение В 10 кВ трансформатора №1. в РП 140. 6.05.2018 г в 18.00 при осмотре РП 140, бригада ОВБ СРЭС выявила отключенное положения В 10 кВ Т 1 от газовой защиты. Отключения потребителей не было, трансформатор работал на х/х после ремонта . Трансформатор был выведен из работы,осмотрен ( замечаний нет), взята проба масла, газ из реле проверен на горючесть (не горюч).
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Асфальтная КЛ 10 кВ ТП 5-2 - ПС Асфальтная Ф10 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-06 | 25569.7569 | 2018-05-06 | 25569.7569 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя По каналам ТМ пришел сигнал отключенного положения
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/6 кВ Северная КЛ 6 кВ РП ЧЗТА - ПС Северная ф 25 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-07 | 25569.0187 | 2018-05-07 | 25569.0187 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 43 КЛ 6 кВ РП 43 - ЧТТУ 17 к1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-07 | 25569.0278 | 2018-05-07 | 25569.0278 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Поврежден КЛ 6 кВ РП 43 - ЧТТУ 17 к1,ОЗЗ.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6кВ Биргильда-т ВЛ-6кВ №2 ПС Биргильда-тяга | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:504 | 2018-05-07 | 25569.1576 | 2018-05-07 | 25569.1868 | 0:42 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Воздействие атмосферных явлений (порывистый ветер) Организован осмотр 1 бригадой (2 человека). РИСЭ (280кВт) готовится к выдвижению по согласованию с администрацией района. Осмотр ВЛ - замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Н.Уфалей ВЛ-6кВ №16 ПС Н.Уфалей | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:227 | 2018-05-07 | 25569.2396 | 2018-05-07 | 25569.2965 | 1:22 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 05-45 на ПС Н.Уфалей от МТЗ отключилась ВЛ-6кВ №16. В 05-46 ОВБ приступили к осмотру ВЛ. Готовится к выезду РИСЭ. 07-05 произведен осмотр 100% ВЛ, причина отключения не обнаружена. 07-07 на ПС Н.Уфалей включена ВЛ-6кВ №16.