## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2374 КЛ 10 кВ ТП 2374 - ТП 2376 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-18 | 25569.4562 | 2018-05-18 | 25569.4562 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2374 - ТП 2376 К1. 18.05.18 в 10:57 на ДП ЦРЭС поступил сигнал: ПС Новоградская 1с 10 кВ ОЗЗ. ОВБ ЦРЭС выявила: - Повреждение КЛ 10 кВ ТП 2374 - ТП 2376 К1. Нарушения э/э потребителей не было.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Златоуст – Ай-т I цепь с отпайкой на ПС Куса | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-18 | 25569.4764 | 2018-05-18 | 25569.4764 | 0:00 | Выясняется. оп 35 ф.С разрушен 1 изолятор в гирлянде Осмотрено оборудование ПС Златоуст, Куса, Ай-т - замечание нет.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 5668 КЛ 10 кВ ТП 5667 - ТП 5668 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:300 | 2018-05-18 | 25569.4896 | 2018-05-18 | 25569.6146 | 3:00 | Воздействие сторонних лиц и организаций. При проведении работ по ремонту кровли в ТП 5776 в РУ 10 кВ повреждены СР1 и СР2 : - в РП 29 яч. ТП 5663 откл. В работа МТЗ ф. А, В; - в ТП 5668 яч. ТП 5667 откл. В работа МТЗ ф. А, В; По состоянию на 12:10 18.05.2018 отключено нагрузка -0.100 МВт, По состоянию на 12:20 18.05.2018 отключено ТП -2 шт.,нагрузка -0.100 МВт,
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №14 ПС Кунашак | Потр. | 3 ,всего:651 | 2018-05-18 | 25569.5861 | 2018-05-18 | 25569.6486 | 1:30 | Повреждение в сетях потребителя. КЗ на потребительской отпайке Актюба 18.05.2018 в 14-04 от КУ с ЗЗ отключена ВЛ-10кВ №14 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС.Обесточены:ч.н.п. Кунашак, Борисовка, п. Лесной./1128 18.05.2018 в 14-20 включена ВЛ-10кВ №14 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС до КРУН-5.,ТП-490 и 491( к-т Родина) перевелись на ВЛ-10кВ №205 от ПС Уралбройлер. Обесточены: н.п. Борисовка/501. 18.05.2018 в 15-34 включена ВЛ-10кВ №14 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС до Р74/1. Обесточены:о/б Актюба/0.
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Тракторозаводская КЛ 10 кВ РП Метро - ПС Тракторозав ф19 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-18 | 25569.6417 | 2018-05-18 | 25569.6528 | 0:16 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя ПС 110/10 кВ Тракторозаводская, КЛ 10 кВ РП Метро - ПС Тракторозав ф19, МТЗ
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3341 КЛ 10 кВ ТП 3340 - ТП 3341 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:235 | 2018-05-18 | 25569.6562 | 2018-05-18 | 25569.6979 | 1:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ТП 3340 - ТП 3341 18.05.18 в 15:45 на ДП ПО ЧГЭС поступила информация о сбросе нагрузки по ф.13 ПС Тракторозаводская. ОВБ ТРЭС выявила: 1. КЛ 10кВ ТП 3340 - ТП 3341 повреждена. 18.05.18 в 16:45 электроснабжение потребителя восстановлено. Отключалось 6шт. ТП
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Уйская-Зерновая | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-18 | 25569.8368 | 2018-05-18 | 25569.8368 | 0:00 | Выясняется. По ПС замечаний нет. ВЛ осмотрена полностью - замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №3 ПС Аргаяш | Потр. | 1 ,всего:0 | 2018-05-19 | 25569.0576 | 2018-05-19 | 25569.0576 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Проникновение в ТП-314 сторонними лицами 1-23 МТЗ, ф3, АПВ успешное, организован осмотр ВЛ. 2-12 при осмотре ВЛ в потребительской проходной ТП-314 обнаружен труп, обесточен участок от ТП-314 до конца ВЛ (часть г.Аргаяш, 1000чел. 12ТП). 3-00 ПС Аргаяш откл. ф-3 по НО заявке для вывода ТП-314 из схемы. 4-49 ТП-314 выведена из схемы, ф-3 включен, обесточенных нет.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Приваловская-Единовер-т | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-19 | 25569.3979 | 2018-05-19 | 25569.3979 | 0:00 | Выясняется. Осмотрено оборудование ПС Приваловская, ПС Единовер замечаний нет. 19.05 осмотрен расчетный участок ВЛ-110 от ПС Приваловская до А49 (8км) замечаний нет. дальнейший осмотр запланирован на 21.05
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Дальняя Дача ВЛ-6 Косой мост | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-19 | 25569.4375 | 2018-05-19 | 25569.4375 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Падение дерева в сети потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Первогорская 110/35/6 ВЛ 6 Муратовка | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:168 | 2018-05-19 | 25569.5299 | 2018-05-19 | 25569.6042 | 1:47 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение изолятора ф.А на оп. №218. 19.05.18. в 12-43 "земля" на 1 СШ 6 ПС Первогорская, от КУ отключена ВЛ 6 Муратовка. Погашено: с. Муратовка. 19.05.18. в 12-55 приступили к отысканию места повреждения на ВЛ 6 Муратовка, готовится к выезду РИСЭ ЮРЭС. 19.05.18. в 13-33 при осмотре выявлено повреждение изолятора ф.А на оп. №218. 19.05.18. в 14-30 выполнена замена изолятора ф.А на оп. №218, ВЛ 6 Муратовка включена в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 103 ВЛ-6кВ РП 103 - ТП 5198 | Потр. | 1 ,всего:818 | 2018-05-19 | 25569.559 | 2018-05-19 | 25569.6007 | 1:00 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение на оборудовании потребителя ТП 5176 РП 103 яч. ВЛ-6кВ РП 103 - ТП 5198, работа МТЗ блинкер ф.А
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кулуево ВЛ-10кВ №6 ПС Кулуево | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:893 | 2018-05-19 | 25569.6458 | 2018-05-19 | 25569.65 | 0:06 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Ветка на проводах в пр.опор 286-287 Дежурные выехали на обход ВЛ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/10 Гагаринская КЛ 10 МЖК-2 (КЛ 10 ПС Гагаринская-2 - ТП-12) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:2708 | 2018-05-20 | 25569.0556 | 2018-05-20 | 25569.0778 | 0:32 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждена КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-12. 20.05.18 г. 01-20 на ПС Гагаринская отключился В 10 МЖК-2, сработали ТО, земля. В 01-38 ОВБ вывела повреждённый участок КЛ ПС Гагаринская - ТП-12 и подала напряжение на ТП-3 шт. по резерву. В 01-52 также по резерву подали напряжение на оставшееся одно ТП, Все потребители включены. По состоянию на 01:38 20.05.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.100 МВт,население -500 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КВЛ-6кВ "Город 14" ПС Уфалей | Потр. | 1 ,всего:2086 | 2018-05-20 | 25569.3806 | 2018-05-20 | 25569.4167 | 0:52 | Повреждение в сетях потребителя. Замыкание на" землю" в сети потребителя "Земля " Ф-6 кВ "Город 14" По состоянию на 09:52 20.05.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.059 МВт,население -49 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Златоустовские электрические сети | РП-12 ф. 6 ТП-314 (КЛ 6 РП-12 - ТП-314) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:1467 | 2018-05-20 | 25569.4062 | 2018-05-20 | 25569.4431 | 0:53 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КВЛ 6 ТП-143А - РП ОС П 20.05.18г. 09-45 на РП-12 аварийно от ТО откл. В 6 ТП-314. Без напряжения ТП-2шт., население-1467чел., СЗО-0 г.Златоуст • ул. Ватутина, ул. Красногвардейская, ул. Талалихина, кв. Матросова, 4, ул. Пирогова, ул. Отечественная. Готовится к выезду РИСЭ 09-50 ТП-314 откл. ВН 6 ТП-143А 09-55 РП-12 вкл. В 6 ТП-314, без напряжения ТП-143 А население-273чел. 10-15 ТП-143А откл. ЛР 6 РП ОС П, выведена поврежденная КВЛ 6 10-38 ТП-314 вкл. ВН 6 ТП-143А, все потребители запитаны. По состоянию на 09:55 20.05.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.200 МВт,население -273 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-35кВ Н.Петровск-Ункурда | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.4743 | 2018-05-20 | 25569.4743 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Прохождение сильного грозового фронта 11:23 на ПС Нязепетровск от МТЗ откл. В 35 Ункурда АПВ-У.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-35кВ Н.Петровск-Ункурда | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.4882 | 2018-05-20 | 25569.4882 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Прохождение сильного грозового фронта 11:43 на ПС Нязепетровск от МТЗ откл. В 35 Ункурда АПВ успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ-10кВ №6 Горсеть | Потр. | 1 ,всего:4 | 2018-05-20 | 25569.4806 | 2018-05-20 | 25569.7618 | 6:45 | Повреждение в сетях потребителя. КЗ в сети потребителя Повреждение в сети потребителя
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Нязепетровск ВЛ 10кВ №14 ЮУЖД | Потр. | 0 ,всего:3 | 2018-05-20 | 25569.4819 | 2018-05-20 | 25569.6306 | 3:34 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сети потребителя 11:34 на ПС Нязепетровск появилась "земля" в сети 10кВ на 2С 10 11:42 от КУ с ЗЗ отключили В 10 №14 ЮУЖД. "Земля" на 2С 10кВ исчезла. Сообщено потребителю. 15:08 на ПС Нязепетровск по просьбе потребителя включили В 10 №14 ЮУЖД."Земли" нет.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Уфалей - Гидроузел | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.5125 | 2018-05-20 | 25569.5125 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС Юрюзань 110/35/6 ВЛ 6 Вязовая | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.5771 | 2018-05-20 | 25569.8118 | 5:38 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя. 20.05.18. в 13-51 откл. ВЛ 6 Вязовая, МТЗ 1 ст.; РПВ-НУ. 20.05.18. в 19-29 по согласованию с потребителем ВЛ 6 Вязовая включена в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-6 Город 1 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-20 | 25569.5951 | 2018-05-20 | 25569.675 | 1:55 | Повреждение в сетях потребителя. схлёст проводов Повреждение в сетях потребителя
ПО Троицкие электрические сети | КТП №4317 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.6382 | 2018-05-20 | 25569.7556 | 2:49 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Повреждение трансформатора 250кВА на ТП 4317 После сообщений местных жителей 1. 14-50 по Р-675 бригада Уйско-Чебаркульского ПУ осмотр ТП 4317 2. 15-19 откл. РЛНД 10 наТП 4317 3. 16-43 бригада Уйско-Чебаркульского ПУ допущена для замены тр-ра 250кВА на 250кВА на ТП 4317 4. 18-08 завершена работа на ТП 4317. ТП включили, замечаний нет.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/6кВ Кочкарь ВЛ 6 Асфальтный завод от ПС Кочкарь | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-20 | 25569.6389 | 2018-05-20 | 25569.8125 | 4:10 | Повреждение в сетях потребителя. Разрушен изолятор опора №3 15-20 откл.Асфальтный з-д
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110/35/6 Миасс ВЛ 6 Миасс Тальк | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-20 | 25569.6229 | 2018-05-20 | 25569.934 | 7:28 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя Диспетчерский журнал не работал в течение одного часа после отключения
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №5 ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.5396 | 2018-05-20 | 25569.5396 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. прохождение грозового фронта в районе ВЛ-10кВ №5. на пс Тюбук от МТЗ откл В-10кВ №5. АПВ-У. КИЗ в норме.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Губернская ВЛ-10кВ №7 ПС Губернская | ПО Центральные электрические сети | 5 ,всего:561 | 2018-05-20 | 25569.6319 | 2018-05-20 | 25569.7396 | 2:35 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. в пролете3-4 отпайки ТП 572 убрали ветку с проводов. В 15-10 АС с ПС.В 15-20 осмотр ПС. В 15-44 отключили ЛР 22/114 и включили В 10 кВ № 7 в работу.В 15-55 ОВБ в обход . В 16-00 закончили обход 100%, в пролете3-4 отпайки ТП 572 убрали ветку с проводов. в 17-45 Ф-7 включен в работу. По состоянию на 15:44 20.05.2018 отключено ТП -13 шт.,нагрузка -0.993 МВт,население -326 чел.,населённые пункты -3 шт.,СЗО -1 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Уралбройлер КВЛ-10кВ №205 Ново муслюмово | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.5917 | 2018-05-20 | 25569.5917 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 14-12 20.05.2018 от МТЗ отключился ВЛ-10кВ №205 АПВ успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-35кВ Перевоз-Шемаха | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:2023 | 2018-05-20 | 25569.575 | 2018-05-20 | 25569.6 | 0:36 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Прохождение сильного грозового фронта 13:48 при осмотре ПС Перевоз обнаружено от МТЗ откл СВ 35 АПУ-НУ 14:00 допущена бригада для осмотра ВЛ 35 Перевоз-Шемаха 14:20 приостановлен осмотр ВЛ 35 Перевоз-Шемаха для РПВ СВ 35 14:24 выполнено успешное РПВ СВ 35 16:05 закончен осмотр ВЛ 35 Перевоз-Шемаха. Осмотрено 100% длины ВЛ. Замечаний не обнаружено
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Кулуево ВЛ-10кВ №2 ПС Кулуево | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:685 | 2018-05-20 | 25569.6326 | 2018-05-20 | 25569.7278 | 2:17 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. В 15-11 отключился В10 кВ № 2.ОВБ направлен в обход ВЛ. в 16-35 закончен осмотр ВЛ -10кВ 100% длины. в пролете опор 209-210 сняли ветку с проводов. в 17-28 Ф-2 включен в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №7 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:696 | 2018-05-20 | 25569.6549 | 2018-05-20 | 25569.6632 | 0:12 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. В 15-43 отключился В-10 кВ № 7.В 15-55 от КУ включил успешно.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Агаповский к. (ПС Агаповская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:374 | 2018-05-20 | 25569.6833 | 2018-05-20 | 25569.6882 | 0:07 | Выясняется. (27;21м/с) 20.05.2018г. в 16:24 на ПС 110/10кВ Агаповская откл В- ВЛ-10кВ Агаповский к., АПВ-не работало,РПВ-У в 16:31. Обесточено: п.Агаповка, 374 чел., СЗО-1шт. (скважина). При осмотре ВЛ видимых повреждений не обнаружили.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 8 ,всего:1131 | 2018-05-20 | 25569.6625 | 2018-05-20 | 25569.7625 | 2:24 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. на опоре 115 обнаружен обрыв вязки провода фаза"В". В 15-35 на 2С 10 полная " Земля". В 15-54 отключил В-10кВ № 6,земля на фазе "в" исчезла. в 16-45 закончили осмотр ВЛ 100% длины,на опоре 115 обнаружен обрыв вязки провода фаза"В". в 17-00 приступили к АВР. в 18-18 Ф-6 включен в работу
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Варненская ВЛ 10 АБЗ от ПС Варненская | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.7021 | 2018-05-20 | 25569.7021 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Перекрытие изоляции КЛ 10
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Баландино ВЛ-6кВ №12 ПС Баландино | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:183 | 2018-05-20 | 25569.6771 | 2018-05-20 | 25569.9375 | 6:15 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. От лесного пожара повреждены 2 анкерные деревянные опоры 16-15 Отключили Р-880 участок отпайка на п.Поляный обесточены ТП1677,1679. По просьбе МЧС для тушения лесного пожара. 16-30 Вызвали РИСЭ на ТП-1677. 18-30 подключена РИСЭ на ТП-1677 быт запитан. 20-15 АВР по замене опор. 22-30 Завершены АВР, ВЛ включена в работу. По состоянию на 18:30 20.05.2018 отключено ТП -1 шт.,население -1 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ № 32 "Ерофеевская" ВЛ 6 "Белоносово" от ПС 35/6 № 32 "Ерофеевская" ООО "АЭС Инвест" | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:623 | 2018-05-20 | 25569.675 | 2018-05-20 | 25569.7896 | 2:45 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП).
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Бектыш КЛ-10кВ №4 ПС Бектыш "Камелла" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-20 | 25569.7188 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Челябинская ТЭЦ-1 - ЗСО | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.7125 | 2018-05-20 | 25569.7125 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Б.Куяш ВЛ-10кВ №14 ПС Большой Куяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:1295 | 2018-05-20 | 25569.7403 | 2018-05-20 | 25569.766 | 0:37 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв вязки на оп. 24 фаза "А" 17-30 20.05.2018 на ПС Б.Куяш на фазе "А" по ВЛ-10кВ №14 Б..Куяш появилась "земля" 17-43 осмотрели ВЛ-10кВ №14 обнаружили обрыв вязки на оп.24 17-46 вывели в ремонт ВЛ-10кВ №14 .Куяш Обесточенс Б.Куяш 1070 чел.СЗО Школа Д.Сад ФАП,748 абонентов. 17-58 начали АВР. 18-20 АВР закончили. 18-23 на ПС Б.Куяш включили ВЛ-10кВ №14 Б.Куяш нормально.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Есаулка КС-1 | Потр. | 3 ,всего:3466 | 2018-05-20 | 25569.7021 | 2018-05-20 | 25569.7049 | 0:04 | Повреждение в сетях потребителя. На участке потребителя падение дерева в пр. 39-40. ПС Есаулка. Отключение В-35 кВ КС-1. 16-55 ПС Долгая и ПС КС-1 запитаны по резерву. 20-10 Потебителем осмотрен участок баланс КС1 в пр.39-40 упавшее дерево, повреждение устранено. 20-19 Осмотрен участок ЦЭС повреждений нет. 20-30 ВЛ включена в работу.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Первогорская – Бурлы | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.7625 | 2018-05-20 | 25569.7625 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ ЦРП КЛ-6кВ Школа резервная к. потр. (ПС ЦРП) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.7639 | 2018-05-20 | 25569.7639 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. (+30; 15 м/с) 20.05.2018г. в 18:20 на ПС ЦРП действием ТО откл. В-6 кВ Школа резерв к, АПВ-О.Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Половинка 1 от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:197 | 2018-05-20 | 25569.75 | 2018-05-20 | 25569.809 | 1:25 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Разрушен изолятор на оп. №8 отпайки на ТП 2669 п. Карабаново
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Аргази ВЛ-10кВ №1 ПС Аргази | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.7708 | 2018-05-20 | 25569.8187 | 1:09 | Выясняется. ветка в прол.№ 156-157 В 18-30 от КУ В 10 кВ № 1 не включается. В 18-45 откл. ЛР 1/108 и включили В10 кВ № 1 успешно.ОВБ в обход.В 19-30 в прол.оп.156-157 сняли ветку с проводов. В 19-39 включили полностью Ф-1.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой I цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.8236 | 2018-05-20 | 25569.8236 | 0:00 | Выясняется. Гроза. По обеим ПС замечаний нет. ВЛ осмотрена в пересечении с авто и жд дорогами, по н.п. Межевой. Замечаний нет
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Заварухино ВЛ-10кВ №306 ПС Заварухино | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:246 | 2018-05-20 | 25569.7986 | 2018-05-21 | 25569.0167 | 5:14 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. На оп.3 обрыв 2-х проводов с загибом металлической травесы, от падения дерева на провода в пр.3-4 при сильных порывах ветра более 20м/с. АВР с применением АГП с заменой траверсы, восстановлением обрыва проводов.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Дуванкуль от ПС Рождественская | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:568 | 2018-05-20 | 25569.7812 | 2018-05-20 | 25569.8021 | 0:30 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Повреждение по отпайке на ТП 334 П в результате шквалистого ветра Дуванкуль, Ключи 18-55 отключили отпайку на ТП 334 П (Рыбхоз)
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Михайловка -к. (ПС Еленинская) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.8431 | 2018-05-20 | 25569.8431 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв вязки на оп.109 в связи сильных ветровых нагрузок 20м/с . (+30;20м/с) 20.05.2018г. в 20:00 на ПС Еленинская появилось однофазное замыкание на землю (ф.В-0кВ; ф.А-10кВ; ф.С-10кВ) на ВЛ-10кВ Михайловка-к.В 20:14 ВЛ-10кВ Михайловка-к вывели в ремонт. Обесточено:потребителей-нет. СЗО-нет.При осмотре ВЛ обнаружили обрыв вязки на оп.109 в связи сильных ветровых нагрузок .20.05.2018г. в 21:02 после устранения повреждения ВЛ ввели в работу.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Кумысная 1 от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 5 ,всего:1331 | 2018-05-20 | 25569.8125 | 2018-05-20 | 25569.8438 | 0:45 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв вязки на опоре №11 отпайки от ТП 2625 в сторону Верхней зоны п.Клястицкое, Лебедёвка
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Гидроузел ВЛ-6кВ №1 "Поселок" | Потр. | 2 ,всего:1 | 2018-05-20 | 25569.8424 | 2018-05-20 | 25569.8507 | 0:12 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Хуторская ВЛ 10 Кумысная от ПС Хуторская | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:652 | 2018-05-20 | 25569.7604 | 2018-05-20 | 25569.7778 | 0:25 | Выясняется. п.Кадымцево
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35/6 Степная ВЛ 6 "Медведёвский рабочий" от ПС "Степная" | ПО Златоустовские электрические сети | 3 ,всего:445 | 2018-05-20 | 25569.8431 | 2018-05-20 | 25569.8569 | 0:20 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10кВ Смолино-т ВЛ-10кВ №6 ПС Смолино-тяга | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:871 | 2018-05-20 | 25569.8472 | 2018-05-20 | 25569.9042 | 1:22 | Выясняется. При сильных порывах ветра. РПВ-У
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №12 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:481 | 2018-05-20 | 25569.8694 | 2018-05-20 | 25569.8729 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза. В 20-52 отключился Ф-12.В 20-57 от КУ включил Ф-12 успешно.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Уралкварц | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-20 | 25569.8778 | 2018-05-20 | 25569.8778 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Чудиновская ВЛ 10 Б.Никольская от ПС Чудиновская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:574 | 2018-05-20 | 25569.8729 | 2018-05-20 | 25569.9139 | 0:59 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Опора № 11 обрыв вязки 1.Пшеничников ПС Чудиновская полная земля по ВЛ 10 Б.Никольская 2.21-05 ВЛ 10 Б.Никольская от ПС Чудиновская откл и заземлена. 3.21-06 Бригада ОВБ направлена в осмотр ВЛ 10 Б.Никольская от ПС Чудиновская 4.21-33 Бригада ОВБ осмотр закончила обнаружено оп № 11 обрыв вязки 5.21-38 Бригада ОВБ допущена для монтажа вязки на оп № 11 6.21-48 Бригада ОВБ работу закончила 7.21-56 ВЛ 10 Б.Никольская от ПС Чудиновская вкл в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №12 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:481 | 2018-05-20 | 25569.8896 | 2018-05-20 | 25569.9118 | 0:32 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. осмотр произведен. замечаний нет В 21-21 отключился Ф-12,МТЗ,АПВ не/ус., РПВ не/усп.ОВБ в обход.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тахталым ВЛ-10кВ №10 ПС Тахталым | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:742 | 2018-05-20 | 25569.9361 | 2018-05-21 | 25569.0236 | 2:06 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Обрыв проводов двух фаз в пр.оп.66-68 22-28 20.05.2018 на ПС Тахталым от МТЗ отключился ВЛ-10кВ №10 Сосновка АПВ ,РПВ не успешно. 22-30 вывели в ремонт ВЛ-10кВ №10 Сосновка 22-30 выехали с осмотром ВЛ-10кВ №10 Сосновка. 23-16 при осмотре обнаружен обрыв проводов двух фаз в пр.оп. 66-68 23-27 приступили к АВР 00-32 21.05.2018 закончили АВР 00-34 ввели в работу ВЛ-10кВ №10.Восстановлена нормальная схема.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Аргаяш ВЛ-10кВ №6 ПС Аргаяш | ПО Центральные электрические сети | 8 ,всего:1131 | 2018-05-20 | 25569.9243 | 2018-05-21 | 25569.016 | 2:12 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). отпайка ТП 354 прол.оп. № 6-7 обрыв проводов В 21-45 неполная "земля" на 2 С 10. В 21-58 сообщение от потребителей возле дороги Худайбердинск-К.Буляк лежит провод.Вызвана Бригада Аргаяшского уч-ка р/с для обхода ВЛ-6 чел. 1 автомобиль.В 22-40 отпайка ТП 354 прол.оп. № 6-7 обрыв проводов.В 00-20 закончили АВР. В 00-23 включили Ф-6 в работу.
ПО Центральные электрические сети | ТП-1621 п.Белоносово Силовой трансформатор №1 | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:112 | 2018-05-20 | 25569.8917 | 2018-05-20 | 25569.9049 | 0:19 | Повреждение оборудования ПС(ТП). Поврежден кабель выхода ВЛ-0,4кВ №1 из ТП-1621 Для БВР отключен Т-1. Для замены кабеля выхода ВЛ-0,4кВ №1 из ТП-1621
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 2290 КЛ 6 кВ ТП 2290 - РП 82 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:62 | 2018-05-21 | 25569.1736 | 2018-05-21 | 25569.184 | 0:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). поврежден КЛ 6кВ РП 82-ТП 2290. В 04:10 поступила информация о сбросе нагрузки по ф.1 ПС Восточная.ОВБ ЦРЭС определила:РП 82 1с 6кВ В-6 ТП2290 отключился от защит(МТЗ ф.А),поврежден КЛ 6кВ РП 82-ТП 2290.В 04:25 электроснабжение восстановлено,отключалось 6ТП с нагрузкой 0.43Мвт(быт,офисы)
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ Магнитная - Мочаги т. | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-21 | 25569.1708 | 2018-05-21 | 25569.1708 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. (+15; 4м/с) 21.05.2018г. в 4:06 отключилась ВЛ-110кВ Магнитная - Мочаги-т - Анненская - Карталы 220. ПС Магнитная: 2ст. ЗЗ, АПВ-У. ПС Карталы 220(потреб.): 2ст.ЗЗ, АПВ-У. На ПС Мочаги т. СВ-110кВ не отключился. При осмотре ПС Мочаги-т обнаружено повреждение ОПН ВЛ-110кВ Магнитная.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ ПС 60 - Узельга с отпайками | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-05-21 | 25569.1833 | 2018-05-21 | 25569.1833 | 0:00 | Выясняется. (+15; 4м/с) 21.05.2018г. в 4:24 отключилась ВЛ-110кВ ПС 60 - Узельга с отпайками. ПС 60(потр.): 1ст.ЗЗ, ТО, АПВ-У. ПС Узельга(потр.): 1ст.ЗЗ, АПВ-У.