## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 18.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | ПС 110/6 кВ УКВЗ | ф. 6 кВ "№5 РП-2" | 17.04.18 18:00 | 18.04.18 01:45 | 18.04.18 01:45 | 7 ч. 45 мин. | ЗЗ | Неисправность разрядников в ТП-341. | Осмотр ВЛ-6 кВ, оборудования ТП, замер сопротивления изоляции КЛ-6 кВ. Отключение разрядников. 18.04.18 в 01:45 вкл. по нормальной схеме. | 8 ТП 3120 кВА | Школа, д/сад (7 ч. 45 мин.)
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 17.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 17.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 17.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 17.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 17.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.