## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Снежная ВЛ-10кВ МТМ (ПС Снежная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.2562 | 2018-07-06 | 25569.2562 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. выясняется (+15;15м/с)Гроза. 06.07.2018 в 06:09 на пс Снежная действием МТЗ откл. В-10кВ МТМ. АПВ-У. Планируется осмотр ВЛ.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Снежная ВЛ-10кВ Неплюевка кольц. (ПС Снежная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:3 | 2018-07-06 | 25569.2562 | 2018-07-06 | 25569.2583 | 0:03 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. выясняется (+15;15м/с) Гроза. 06.07.2018 в 06:09 на пс Снежная действием ТО откл. В-10кВ Неплюевка-к, АПВ-НУ, РПВ-У. в 06:12. Обесточено в пос. Неплюевка-0 чел., СЗО-1шт. (насосная).
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Родники от ПС Ново-Троицкая | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:87 | 2018-07-06 | 25569.2986 | 2018-07-06 | 25569.3007 | 0:03 | Выясняется.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Юрюзань ВЛ 6 АБЗ | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:265 | 2018-07-06 | 25569.3125 | 2018-07-06 | 25569.3229 | 0:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). в ТП-5 РУ 6кВ повреждение опорного изолятора ф.С 06.07.18. в 07-30 на ПС Юрюзань аварийное отключение ВЛ 6 АБЗ от МТЗ Погашено: часть г. Юрюзань В 07-31 ОВБ выехала на осмотр В 07-32 РИСЭ готовится к выезду В 07-41 при осмотре обнаружено В 07-44 в ТП-5 откл. ТР-6 Т-1 В 07-45 на ПС Юрюзань вкл. ВЛ 6 АБЗ - успешно, погашенного населения нет, пром.зона в 10-25 ВЛ 6 АБЗ включена в работу .
ПО Центральные электрические сети | ВЛ-35кВ Багаряк - Н. Бурино | ПО Центральные электрические сети | 4 ,всего:566 | 2018-07-06 | 25569.3153 | 2018-07-06 | 25569.3576 | 1:01 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. В пр.оп.201-201 обрыв провода ф.С. в 14-08 окончен осмотр ВЛ на 100% длины. В пр.оп.201-201 обрыв провода ф.С. в 14-33 приступили к АВР(7 чел,2 ед.техники) в 16-35 закончили АВР. в 18-20 ВЛ-35 включена по нормальной схеме.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35 кВ ТП-2 ВЛ-10кВ Красный Яр к. (ПС ТП-2) | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:747 | 2018-07-06 | 25569.4236 | 2018-07-06 | 25569.4778 | 1:18 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. При прохождении грозового фронта попадание молнии в опору №290 ВЛ 10кВ Красный Яр-к и разрушения изолятора верхней фазы "В", в результате чего произошло падение провода на низ траверсы и его прикосновение к проводу фазы "А". (+18; 10м/с, гроза, дождь) 06.07.2018г. в 10:10 на ПС 35 кВ ТП-2 откл. В-10кВ Красный Яр к., МТЗ, АПВ-О, РПВ-НУ. Обесточено в п. Красный Яр, п. Некрасово,п. Варшавка население 568 чел., СЗО - 6 (школа, насосная-4, котельная). В 10:24 отключили ЛР-10кВ К-46, включили В-10кВ Красный Яр-к. Обесточен п. Некрасово, п. Варшавка. Осмотром ВЛ обнаружено разрушение изолятора ф.В на оп. 290. После устранения повреждения ВЛ включили в работу в 11:28. По состоянию на 10:24 06.07.2018 отключено ТП -6 шт.,нагрузка -0.495 МВт,население -486 чел.,населённые пункты -3 шт.,СЗО -3 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино КЛ-6кВ №19 ПС Коркино "Водоснабжение" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-06 | 25569.4778 | 2018-07-06 | 25569.5236 | 1:06 | Повреждение в сетях потребителя. При запуске фольгированных шаров произошло перекрытие ВЛ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 Гранкварц ВЛ 6 Сугомак | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.566 | 2018-07-06 | 25569.566 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в ТП-69 в сетях потребителя
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Салган-т – Боровая | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.6063 | 2018-07-06 | 25569.6063 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. ВЛ-110 Салган-Т - Боровая А56 разбит 1 изолятор из 8 в гирлянде ф.В, стекло срочного вывода в ремонт не требуется Одновременно на ПС Единовер-т отключался СВ110 от защит ВЛ110 Боровая. Работали 1,2,3 ст ЗЗ, 2 зона ДЗ, АПВ У По ПС Златоуст, Боровая, Салган-т, Тундуш-т замечаний нет Осмотрен участок ВЛ Златоуст - Салган 4,5 - 15,5 км: оп.41 (9.2 км) разбит 1 изолятор в гирлянде ф.В, стекло осмотрен участок 33-52км ВЛ-110 Салган-Т - Боровая А56 разбит 1 изолятор в гирлянде ф.В, стекло
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой I цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.6403 | 2018-07-06 | 25569.6403 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 35 кВ Сатка – Межевой II цепь | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.6403 | 2018-07-06 | 25569.6403 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 1470 КЛ 6 кВ ТП 1149 - ТП 1470 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:200 | 2018-07-06 | 25569.6458 | 2018-07-06 | 25569.6562 | 0:15 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). повреждения КЛ 6 кВ ТП 1149-ТП 1470 К1. 06.07.18 в 15:30 на ДП ПО ЧГЭС пришел сигнал сброс нагрузки по Ф 28 ПС Южная. Бригада ОВБ выявила повреждения КЛ 6 кВ ТП 1149-ТП 1470 К1. Электроснабжения потребителей было восстановлено в 15:45. Отключалось 3 ТП с мощностью 0,4 МВт.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110 кВ СПП - Кизил | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.625 | 2018-07-06 | 25569.625 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+25, гроза, дождь, 6 м/с) в 15-00 откл. ВЛ-110кВ СПП - Кизил, АПВ-У, ПС 110/35/10 кВ Кизил откл. СВ-110кВ работа защит 2 комплекса, АПВ-У, на ПС СПП (БЭ) отключения не было.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 35/10кВ МОС ВЛ-10кВ Красный Урал (ПС МОС) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:856 | 2018-07-06 | 25569.7 | 2018-07-06 | 25569.7035 | 0:05 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. (+25; 3м/с) 06.07.2018г. в 16:48 на ПС МОС действием МТЗ откл. В-10кВ Красный Урал, АПВ-НУ. РПВ-У в 16:53. Обесточено: часть п. Приморский, п. Верхнекизильское, 856 чел. Населения. СЗО-5шт. (больница-1шт., насосная-2шт., школа 2шт.).
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Абзаково ВЛ 10 кВ Буревестник к. потр. ПС Абзаково | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-06 | 25569.7118 | 2018-07-06 | 25569.7319 | 0:29 | Повреждение в сетях потребителя. (+25; 5м/с) 06.07.2018г. в 17:05 на ПС Абзаково действием МТЗ откл. В-10кВ Буревесник, АПВ-О. ВЛ потребителя. 06.07.2018г. в 17:34 РВ-успешное.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Прибор ВЛ 6 Стройгородок | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:2170 | 2018-07-06 | 25569.7674 | 2018-07-06 | 25569.8451 | 1:52 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ 6 Стройгородок, повреждение кабельной вставки на участке от опоры № 82 до опоры № 83 06.07.18 в 18-25 на ПС Прибор отключилась ВЛ 6 Стройгородок, МТЗ(Часть мкрн Запрудовка, МНР, Запань, с.Верх-Катавка. Поступило сообщение местных жителей о повреждении кабельной вставки на участке от опоры № 82 до опоры № 83.ОВБ выехала на осмотр в 18-35 подтверждена информация о повреждении кабельной вставки. Приступили к АВР. 20-17 АВР закончены ВЛ 6 Стройгородок включена в работу
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №8 ПС Перевоз | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:1 | 2018-07-06 | 25569.7687 | 2018-07-06 | 25569.8035 | 0:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Падение дерева на провода ВЛ 18:27 при осмотре ПС Перевоз обнаружен от МТЗ ф. А,В откл. В 10 №8 АПВ-НУ, РПВ-НУ 19:00 РИСЭ готовится к выезду из г. Кыштым для подключения ТП 2817 19:02 По ВЛ 10 №8 Шемаха откл. Р31/21 19:17 на ПС Перевоз вкл. В 10 №8 Шемаха, ввели в работу АПВ В 10 №8 Шемаха. Все потребители с напряжением 07.07.18 в 08:00 вызвана бригада Шемахинского участка распредсетей для осмотра ВЛ 10 №8 Шемаха. 10:37 Допущена бригада Шемахинского участка для осмотра ВЛ 10 №8 Шемаха. 12:25 Закончен осмотр ВЛ 10 №8 Шемаха. Обнаружено: опора № 98срыв изоляторов с крючьев. Пролет опор № 99-100 обрыв 2-х проводов в результате падения дерева (осины) произраставшей вне пределах охранной зоны ВЛ. Опора № 100 срыв изоляторов с крючьев. Пролет опор № 100-101 обрыв 2-х проводов.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10 кВ Обручевка ВЛ 10 кВ Карабулак (ПС Обручевка)оп.1-300 | ПО Магнитогорские электрические сети | 3 ,всего:617 | 2018-07-06 | 25569.7819 | 2018-07-07 | 25569.3306 | 13:10 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. обрыв проводов и упавшие оп.№ 143-149. (25; 17 м/с) 06.07.2018г. в 18:46 на ПС Обручевка, отключилась от МТЗ ВЛ-10 кВ Карабулак. Обесточено: 746 чел. в п.Карабулак, п.Мартыновка, п.Октябрьский, СЗО-2(1-детсад, 1-скважина). При осмотре ВЛ-10 кВ бригадой ЛМУ в 19:00 обнаружен обрыв проводов и упавшие оп.№ 143-149. Выехала ДЭС 100 кВА (ГАЗ-САЗ-3507 х 371 ОТ) и бригады р/с Кизильского РЭС на замену опор. 06.07.2018г. в 19:30 от РИСЭЭ запитывается скважина.(ТП249). 07.07.2018г. в 7:38 по наряду восстановлены провода и опоры в пролете оп. № 143-149. И 07.07.2018г. в 7:56 ввели в работу ВЛ-10 кВ Карабулак и отключили РИСЭ.
ПО Златоустовские электрические сети | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 5 | Потр. | 2 ,всего:173 | 2018-07-06 | 25569.7951 | 2018-07-06 | 25569.8785 | 2:00 | Повреждение в сетях потребителя. на потребительской отпайке уч-к от СР-68 доТП-80П падение опоры. 06.07.18 в 19-05 выпал блинкер ЗЗ на ТН-1СШ 6кВ КП-2, после отключения СВ-5 квитирован. 06.07.18 в 19-07 ОРБ- КИУ приступила к осмотру 06.07.18 в 21-00 осмотр закончен выявлено :на потребительской отпайке уч-к от СР-68 доТП-80П падение опоры.отключен СР-68 ВЛ 6 №5 от КП-2 06.07.18 в 21-04 СВ-5 Катав-Ивановск включен успешно.
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-1 в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:400 | 2018-07-06 | 25569.9688 | 2018-07-07 | 25569.0896 | 2:54 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ВЛ10Меседа оп №191 повреждение изолятора ф В Погашено с.Тюлюк. 06.07.18.в 23-15 По телеметрии сигнал отключение СВ-3 Меседа МТЗ 3 ступень отсечка. 06.07.18 в 23-21 Бригада ОРБ выехала на осмотр уч-ка от СВ-3 до ТП-91 06.07.18 в 23-23 РИСЭ выехала на ТП-87 07.07.18 в 00-05 Бригада ОРБ приступила к осмотру уч-ка от СВ-3 до ТП-91 07.07.18 в 01-00 РИСЭ подключена ТП-87. 07.07.18.в 01-25 осмотр закончен,выявлено оп №191 повреждение изолятора ф В 07.07.18 в 01-44 Бригада ОРБ приступила АВР. 07.07.18 в 02-08Бригада ОРБ закончила АВР 07.07.18 в 02-09 СВ-3 Меседа включен успешно. 07.07.18 в 02-09ТП-87 РИСЭ отключен.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-т-АМЕТ II цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-07 | 25569.0083 | 2018-07-07 | 25569.0083 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Точка КЗ на участке БЭ расчетная точка 9,3 км от ПС АМЕТ
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Юрюзань – Бакал | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-07 | 25569.0097 | 2018-07-07 | 25569.0097 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). оп.№141 Анкерная обрыв шлейфа ф.А Отыскание и устранение неполнофазного режима работы ВЛ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Гагаринская КЛ 10 Медик № 1 (КЛ 10 ПС Гагаринская-1 - ТП-40-1) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:553 | 2018-07-07 | 25569.1097 | 2018-07-07 | 25569.1576 | 1:09 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Пробой изоляции ф. С на "землю" КЛ 10 Медик в головном участке (ПС Гагаринская - ТП-40) одного из 2-х кабелей присоединенных в "штаны" на ПС Гагаринская. 07.07.2018 г. 02-38 появилась устойчивая "земля 10 кВ" на ПС Гагаринская. 02-48 при отключении от КУ КЛ 10 Медик на ПС Гагаринская "земля 10 кВ" устранилась. 03-15 в ТП-91 отключен ВН 10 ТП-40, т.к. "земля" в сторону ТП-40. 03-23 в ТП-90 включен ВН 10 ТП-91-2, восстановлено электроснабжение всех потребителей, кроме ТП-40. 03-38 выведен из работы поврежденный участок, КЛ 10 ПС Гагаринская - ТП-40, ф. С на "землю" - 0. 03- в ТП-91 включен ВН 10 ТП-40, восстановлено электроснабжение потребителей ТП-40 по резерву.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Покровская ВЛ 10 Алтырка от ПС Покровская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-07 | 25569.2812 | 2018-07-07 | 25569.2812 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. ТП 7209 мертвая птица у проходных изоляторов РУ 10
ПО Троицкие электрические сети | ПС 35/10кВ Покровская ВЛ 10 Покровка от ПС Покровская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-07 | 25569.4021 | 2018-07-07 | 25569.4021 | 0:00 | Воздействие внешних факторов. ТП 7205 мертвая птица у проходных изоляторов РУ 10
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-35кВ Бреды р - Наследницкая | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-07 | 25569.4167 | 2018-07-07 | 25569.4167 | 0:00 | Выясняется. (+26, 2 м/с) ПС 35/10 кВ Бреды р. в 10:00 от КУ с ЗЗ откл. В-35кВ Наследницкая (ВЛ-35кВ Бреды р. - Наследницкая тупиковая). При осмотре обнаружено: в пр. оп. 178-179 обрыв верхнего провода и пр. 69-70 обрыв нижнего провода. ВЛ вкл. по нормальной схеме в 20-56
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская 1С 10 кВ | Потр. | 4 ,всего:615 | 2018-07-07 | 25569.6833 | 2018-07-07 | 25569.7222 | 0:56 | Повреждение в сетях потребителя. Ф.17 повреждение кабельной разделки. ПС 110/10 кВ Шершневская, 1С 10 кВ, Дуговая защита, при повреждении кабельной разделки в ячейке Ф.17
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Шершневская ВЛ-10кВ №17 ПС Шершни | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:589 | 2018-07-07 | 25569.684 | 2018-07-07 | 25569.8625 | 4:17 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Опора 67 повреждена кабельная воронка Отключилась С-10 на ПС Шершневская По состоянию на 16:26 07.07.2018 отключено ТП -2 шт.,население -5 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 35/6 кВ Строммашина КЛ 6 кВ ТП 3334 - ПС Строммашина ф26 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-07 | 25569.991 | 2018-07-07 | 25569.991 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сети потребителя КЛ-6кВ ПС Строммашина ф.26-ТП 3334 откл. с ОЗЗ
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Первомайка 1 цепь с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.1076 | 2018-07-08 | 25569.1076 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Опора №129, следы перекрытия на верхнем проводе (ф."В") и гирлянде, поврежден один изолятор, 6 осталось Осмотрен участок от оп. №87-188 с отп. на ПС Еманжелинск-Тяга оп. №1-11.
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Иремель - Уйская | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.1299 | 2018-07-08 | 25569.1299 | 0:00 | Причина не выявлена. ПС Иремель, ПС Уйская без замечаний ВЛ осмотрена 08.07.18, в пр.оп 117-195, замечаний нет.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ-10кВ Кизил 1к. потр. (ПС Кизил) | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-08 | 25569.1771 | 2018-07-08 | 25569.2083 | 0:45 | Повреждение в сетях потребителя. Выясняется. (17; 10 м/с) 08.07.2018г. в 04:15 от ТО отключилась ВЛ-10кВ Кизил-1к. АПВ-отключено; АВР-нет; РВ-неуспешно; Обесточено: 3000чел в п Кизил СЗО:-5шт (дет сад-2шт, больница-1шт, школа-1шт, дет.дом-1шт). Сообщено АЭС ИНВЕСТ. 08.07.2018г. в 5:00 после осмотра и отключения линейного Выключателя нагрузки ВЛ-10 кВ Кизил-1к Вкл. в работу.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 1 КЛ 10 кВ РП 1 - ПС Южная ф20 К1 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.2444 | 2018-07-08 | 25569.2444 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. повреждения КЛ 10 кВ РП 1-Ф 20 ПС Южная. К- 2 . 08.07.18 в 5:52 на ДП ПО ЧГЭС пришел сигнал отключен Ф-20 ПС Южная - РП 1. Бригада ОВБ выявила повреждения КЛ 10 кВ РП 1-Ф 20 ПС Южная.К2 . В РП 1 работало АВР-10 кВ, отключение потребителей не было.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 101 КЛ 10кВ ф.19 ПС Южная - РП 101 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.2236 | 2018-07-08 | 25569.2236 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. повреждение потребительского кабеля КЛ 10 кВ ф.19 ПС "Южная" - РП 101 РП 101 1С 10 кВ ячейка ф.19 ПС "Южная" отключился В, блинкер ЗМН, работа АВРуспешно.
ПО Златоустовские электрические сети | ТП-1 в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа | ПО Златоустовские электрические сети | 2 ,всего:542 | 2018-07-08 | 25569.3229 | - | - | #VALUE! | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение изоляторов: - ф. "А", ф. "В" на оп. № 62, ф. "С" на оп. № 61; - 08.07.18 в 07-45 Откл. ВЛ 10 Меседа, МТЗ, РПВ Н/У ( с. Меседа, с. Тюлюк) Готовится к выезду РИСЭ, и бригада для осмотра ВЛ 10 Меседа. В 08-00 4 бригады приступили к осмотру ВЛ 10 Меседа 09-00 -с. Тюлюк запитан от РИСЭ, ТП-91; ТП-90. 1 РИСЭ ГАЗ 66, Т-354ТН; 2 РИСЭ УРАЛ Е780ВТ. В 12-20 1 бр. осмотр участка от ТП-1 до СР-71 закончила, СР-71 отключили. В 12-30 приступили к АВР по замене изоляторов ф "А"и ф "В" на оп. № 62 и изолятора ф "С" на оп. № 61. В 14-10 АВР закончили. В 14-20 отключили СВ-1 ВЛ 10 Меседа . В 14-56 включили ВЛ 10 Меседа с ТП-1 до СВ-1 - успешно. В 15-00 включили ВЛ 10 Меседа от СВ-1 до СР-71. В 23-30 осмотрены участки в пр.оп.№№90-250 и 312-396 - замечаний нет. При проверке мегометром обнаружено повреждение на ф.С в пр.оп.№№250-312, на оп.№250 демонтирован шлейф ф.С. По состоянию на 15:00 08.07.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.021 МВт,население -4 чел.,населённые пункты -1 шт., По состоянию на 15:05 08.07.2018 отключено ТП -1 шт.,нагрузка -0.001 МВт,население -4 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Златоустовские электрические сети | ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-т-АМЕТ II цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.3535 | 2018-07-08 | 25569.3535 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Расчётная точка КЗ: 7.64км от ПС АМЕТ. Расчётная зона осмотра: 3,89 - 11,39 от ПС АМЕТ. Участок ЗЭС - от границы с Башрэс - 0,54км в ст. ПС АМЕТ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 35 кВ Зареченская ВЛ 6 АКЛПХ | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:183 | 2018-07-08 | 25569.4049 | 2018-07-08 | 25569.5104 | 2:32 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). на оп. № 59 выпадение крюка с изолятором из тела опоры, ф "В". 08.07.18. в 09-43 на ПС Зареченская аварийное отключение ВЛ 6 АКЛПХ, от МТЗ, от к\у не успешно. Погашено: п. Сухая Атя. В 09-52 бригада ОРБ допущена к работе по осмотру ВЛ 6 АКЛПХ. В 09-53 РИСЭ готовится к выезду в п. Сухая Атя. В 10-11 осмотрели участок от ПС Зареченская до СР-65, замечаний нет, включили ВЛ 6 АКЛПХ - успешно. В 11-07 осмотр закончен, при осмотре обнаружено: на оп. № 59 выпадение крюка с изолятором из тела опоры, ф "В". В 11-08 приступили к АВР. В 12-06 АВР закончены. В 12-15 ВЛ 6 АКЛПХ вкл. в работу полностью. По состоянию на 10:11 08.07.2018 отключено ТП -3 шт.,нагрузка -0.013 МВт,население -182 чел.,населённые пункты -1 шт.,СЗО -2 шт.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Шахта 2 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-07-08 | 25569.4201 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-6 Город 5 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-08 | 25569.4493 | 2018-07-08 | 25569.5604 | 2:40 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №5 ПС Перевоз | ПО Центральные электрические сети | 1 ,всего:175 | 2018-07-08 | 25569.5549 | 2018-07-08 | 25569.6611 | 2:33 | Выясняется. 13:19 при осмотре ПС Перевоз обнаружен от МТЗ отключен В 10 №5 АПВ-НУ, РПВ - не выполнялось 13:20 Бригада ОВБ выехала с осмотром на ВЛ от Р40/120 до ТП 2867 13:25 РИСЭ готовится к выезду из г. Кыштым для подключения ТП 659 15:30 Бригада ОВБ осмотр закончила. 15:52 ВЛ 10кВ №5 включена в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Перевоз ВЛ-10кВ №2 ПС Перевоз | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.5549 | 2018-07-08 | 25569.5549 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/6 кВ Черемшанка КВЛ-6кВ №1 "Гор.водовод" ПС Черемшанка | Потр. | 1 ,всего:142 | 2018-07-08 | 25569.5833 | 2018-07-08 | 25569.7521 | 4:03 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение опоры на участке потребителя В 14-16 ДЭМ ПС Черемшанка сообщила об отключении В 6кВ №1 "Гор.водовод" от МТЗ. В 14-17 бригада ОВБ выехала для осмотра участка КВЛ-6кВ №1 "Гор.водовод" от ЛР 6кВ "Р9/39" до ТП-158. В 14-53 ДЭМ ПС Черемшанка сообщила, при осмотре участка КВЛ-6кВ №1 "Гор.водовод" на балансе ООО "Продвижение" обнаружена упавшая опора. Организуются АВР. В 15-03 осмотр участка КВЛ-6кВ №1 "Гор.водовод" от ЛР 6кВ "Р9/39" до ТП-158 окончен, осмотрено 100% ВЛ - замечаний нет. В 16-05 выехал РИСЭ из пос. Кунашак, автомобиль ЗИЛ 130, гос.номер Е 935 ЕМ 74. В 18-03 ДЭМ на ПС Черемшанка включен В 6кВ №1 "Гор.водовод".
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Кулевчинская от ПС Ракитная | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:448 | 2018-07-08 | 25569.6181 | 2018-07-08 | 25569.6944 | 1:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). обрыв вязки и схлест проводов на опоре № 128 п. Нововладимировка и часть с. Ракитное 14-57 выезд УАЗ 3909 Х 638 КУ 17 с РИСЭ 6,5 кВт 14-57 начало осмотра бригадой Заозерного ПУ от ПС Ракитная 15-05 начало осмотра бригадой ОВБ от СБРУН 77 15-20 обнаружен обрыв вязки и схлест проводов на опоре № 128 15-55 допущена бригада Заозерного ПУ для АВР 16-10 АВР закончены 16-13 осмотрена оставшаяся часть ВЛ бригадой ОВБ
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Коркино КЛ-6кВ №18 ПС Коркино "ДОК 1" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-08 | 25569.6597 | 2018-07-08 | 25569.775 | 2:46 | Повреждение в сетях потребителя. Схлест проводов пролет №3 от ТП Яблочная. По состоянию на 17:20 08.07.2018 отключено нагрузка -0.200 МВт,население -1 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Полетаево-т ВЛ 6кВ №11 Сад Железнодорожник | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.7007 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Снежная ВЛ-10кВ Снежный (ПС Снежная) | ПО Магнитогорские электрические сети | 1 ,всего:345 | 2018-07-08 | 25569.75 | 2018-07-08 | 25569.809 | 1:25 | Выясняется. разрушение изолятора ф.В на оп.9. в результате длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков в виде дождя. (+25;10 м/с, небольшой дождь) 08.07.2018 в 18:00 на ПС Снежная от КУ откл. В-10 кВ Снежный. Обесточено: 345 чел. в п. Снежный. СЗО - 5 шт(котельная-2, насосная, школа, больница). При осмотре ВЛ обнаружили разрушение изолятора ф.В на оп.9. 08.07.2018 в 19:25 после устранения повреждения ВЛ ввели в работу.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Уфалей - Гидроузел | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.7715 | 2018-07-08 | 25569.7715 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. гроза
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 кВ Чумляк КЛ-6кВ №11 ПС Чумляк "ПС 15" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-08 | 25569.7868 | 2018-07-08 | 25569.8417 | 1:19 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на отход. Ф 6кВ от РП 15, защиты работали, В 6 в РП не отключился.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Уфалей - Гидроузел | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.7729 | 2018-07-08 | 25569.7729 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. пр.210-211 обрыв провода 19-56 выехали с осмотром на ПС Гидоузел. 20-44 допущена бригада для осмотра ВЛ-110 21-03 при осмотре обнаружено пр.210-211 обрыв провода 23-26 ВЛ-110 выведена в ремонт
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Мраморная - УЗРМО 2ц | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.7854 | 2018-07-08 | 25569.7854 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Мраморная-Сосновая | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.7993 | 2018-07-08 | 25569.7993 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. 20-19 на ПС Мраморная осмотрена ячейка ВЛ-110 Сосновая, замечаний нет.
ПО Златоустовские электрические сети | КВЛ 110 кВ Южноуральская ГРЭС - Таганай с отпайками | ПО Златоустовские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.8118 | 2018-07-08 | 25569.8118 | 0:00 | Выясняется. Гроза. Осмотрено оборудование ПС Таганай, Варламово, Солнечная долина замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6 Кыштым ВЛ-6 Город 5 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-08 | 25569.8292 | 2018-07-08 | 25569.9437 | 2:45 | Повреждение в сетях потребителя. Гроза Повреждений не обнаружено
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Карабаш - Кыштым | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.8229 | 2018-07-08 | 25569.8229 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. отпайка ПС Машзавод пр.5-6 обрыв грозотросса 00-43 ВЛ-110 Карабаш-Кыштым с отп. Машзавод, Д.Дача, Гранкварц выведена в ремонт
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Октябрьская (ТрЭС) ВЛ 35кВ Октябрьская - Новомосковская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.8493 | 2018-07-08 | 25569.8493 | 0:00 | Выясняется. 21:06 Осмотрели ПС Новомосковская-замечаний нет.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Булзи ВЛ-10кВ №7 ПС Булзи | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.8757 | 2018-07-08 | 25569.8993 | 0:34 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Грозовой фронт 21-01 Аварийный сигнал ПС Булзи 21-30 Организован осмотр оборудования ПС Булзи 1 бригадой (2 человека). 21-35 Закончен осмотр оборудования ПС Булзи в результате выявлено: от МТЗ откл ВЛ-10 кВ №7 АПВ неуспешное РПВ успешное КИ в норме.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Гидроузел ВЛ-10кВ №5 "Створ" | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-07-08 | 25569.7729 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение ВЛ потребителя, осмотр и устранение повреждения 09.07.17
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Тюбук ВЛ-10кВ №10 от ПС Тюбук | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.9271 | 2018-07-08 | 25569.9271 | 0:00 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Грозовой фронт 22-15 Аварийный сигнал ПС Тюбук 22-25 Выполнен осмотр оборудования ПС Тюбук в результате: от МТЗ откл ВЛ-10 кВ №10 РТ А АПВ успешное
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/10 кВ Гидроузел ВЛ-6кВ №1 "Поселок" | Потр. | 2 ,всего:368 | 2018-07-08 | 25569.7729 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сети потребителя, осмотр ВЛ и устранение повреждения 09.07.18.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №18 ПС Кунашак | ПО Центральные электрические сети | 2 ,всего:145 | 2018-07-08 | 25569.9444 | 2018-07-08 | 25569.959 | 0:21 | Воздействие атмосферных (природных) явлений. Гроза 08.07.2018 в 22-40 от МТЗ отключилась ВЛ-10кВ №18 от ПС Кунашак КунашакскогоРЭС.АПВ отключено. Обесточено: .н.п. Канзафарово/160 08.07.2018 г. в 23-01 ВЛ 10кВ №18 от ПС Кунашак Кунашакского РЭС РПВ успешно.
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110кВ Заварухино - Болото 7 с отпайками | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-07-08 | 25569.8979 | 2018-07-08 | 25569.8979 | 0:00 | Выясняется.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Шахта 1 | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-07-09 | 25569.0514 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Уралкварц | Потр. | 1 ,всего:2 | 2018-07-09 | 25569.0514 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 Слюдорудник ВЛ-10 Поселок | Потр. | 2 ,всего:1 | 2018-07-09 | 25569.0535 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя.