## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 4227 ВЛ 6 кВ ТП 4227 - ТП 4261 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-04-17 | 25569.4062 | 2018-04-17 | 25569.441 | 0:50 | Повреждение в сетях потребителя. Поврежена ВЛ 6 кВ ТП 4227 - ТП 4261,
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Арси ВЛ-10кВ Копал (ПС Арси) | ПО Магнитогорские электрические сети | 2 ,всего:90 | 2018-04-17 | 25569.5938 | 2018-04-17 | 25569.625 | 0:45 | Воздействие внешних факторов. Животное на оборудовании. (4;2м/с)17.04.2018г в 14:15 появилось однофазное замыкания на землю (ф.С-0,ф.А,В-10,5) на ВЛ-10кВ Копал. В-10кВ Копал откл. Обесточено: 84-чел., СЗО-4шт.(ФАП-1шт,насосная станция-1шт,МТС-2шт). В 15:00 после снятия кошки с проходного изолятора 10кВ ТП-103 ,ВЛ ввели в работу.
ПО Центральные электрические сети | ПС 220/110/35/10кВ Кунашак ВЛ-10кВ №14 ПС Кунашак | Потр. | 3 ,всего:651 | 2018-04-17 | 25569.725 | 2018-04-17 | 25569.7965 | 1:43 | Повреждение в сетях потребителя. 17.04.2018 в 17-24 ПС Кунашак ВЛ-10кВ№14«Борисово» отключился от «ЗЗ » в 17-25 бригада ОВБ выехала для осмотра ВЛ-10кВ. 17-40 потребитель "Комбинат Родина" запитан по резерву от Ф-205 от ПС Уралбройлер. 17-50 по ф-14 включен участок от ПС Кунашак до КРУН-5 18-35 РИСЭ отправлен на ТП-244 скважина. 19-03 отключены потребительские отпайки Р-5/1"отп.Комбинат Родина" и Р-74/1 отп."О/Б Ахтюба - 3ТП. 19-07 по ф-14 включен участок от КРУН-5 до конца ВЛ, обесточены 3 ТП о/б Актюба потребительские 19-35 РИСЭ прибыла на РПБ.
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Александровская ВЛ 10 Кулевчинская от ПС Александровская | ПО Троицкие электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-18 | 25569.1479 | 2018-04-18 | 25569.1479 | 0:00 | Выясняется.