## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит ВЛ-35 Пирит-КМЗ 2 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-22 | 25569.4028 | 2018-06-22 | 25569.4028 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10 кВ Георгиевская 2С-110 кВ | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-22 | 25569.6271 | 2018-06-22 | 25569.6271 | 0:00 | Повреждение оборудования ПС(ТП). на В-110 Бреды-т забракован ввод 110 кВ ф.С со стороны ВЛ по результатам анализа масла. ТИП выключателя МКП-110
ПО Златоустовские электрические сети | РП-12 КЛ 6 ТП-312-1 (КЛ 6 РП-12-1 - ТП-312-1) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:67 | 2018-06-22 | 25569.7146 | 2018-06-22 | 25569.7313 | 0:24 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 6 ТП-312-1 - ТП-313-1 22.06.18г. 17-09 РП-12 при поиске "Земли" 1 С 6 кВ был откл. В 6 ТП-312-1, "Земля" исчезла 17-25 Была выведена поврежденная КЛ 6 ТП-312-1 - ТП-313-1 17-33 РП-12 вкл. В 6 ТП-312-1 все потребители запитаны,
ПО Златоустовские электрические сети | РП-12 КЛ 6 ТП-334-1 (КЛ 6 РП-12-1 - ТП-334-1) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:24 | 2018-06-22 | 25569.7153 | 2018-06-22 | 25569.75 | 0:50 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 6 РП-12-1 - ТП-334-1 22.06.18г. 17-10 РП-12 при поиске "Земли" 1 С 6 кВ был откл. В 6 ТП-334-1, "Земля" исчезла 17-50 Была выведена поврежденная КЛ 6 РП-12-1 - ТП-334-1 18-00 все потребители запитаны по резерву
ПО Златоустовские электрические сети | РП-12 КЛ 6 ТП-334-2 (КЛ 6 РП-12-2 - ТП-334-2) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:307 | 2018-06-22 | 25569.716 | 2018-06-22 | 25569.7542 | 0:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 6 РП-12-2 - ТП-334-2 22.06.18г. 17-11 РП-12 при поиске "Земли" 2 С 6 кВ был откл. В 6 ТП-334-2, "Земля" исчезла 17-50 Была выведена поврежденная КЛ 6 РП-12-2 - ТП-334-2 18-06 все потребители запитаны по резерву
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 53 КЛ 10 кВ РП 53 - ПС Тракторозаводская ф.7 К1А | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:1260 | 2018-06-23 | 25569.0347 | 2018-06-23 | 25569.0958 | 1:28 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ ТП 3383 - РП 53. В РП 53 1С 10кВ яч. ТП 3383 В-10кВ откл. от МТЗ, выпал блинкер фС, в результате повреждения КЛ 10кВ ТП 3383 - РП 53. Адреса отключения: квартал ограниченный ул.Потемкина-ул.Артиллерийская-ул.Правдухина-ул.Либединского.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Первомайка КЛ-6кВ №304 ПС Первомайская "ПС 5" | Потр. | 0 ,всего:1 | 2018-06-23 | 25569.0486 | 2018-06-23 | 25569.0486 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение КЛ
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Таганай-т ф. 6 НФС-1 (КЛ 6 ПС Таганай-тяга-ТП-260) | ПО Златоустовские электрические сети | 1 ,всего:100 | 2018-06-23 | 25569.116 | 2018-06-23 | 25569.1958 | 1:55 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). ф.6 НФС-2 от ПС Таганай -тяга оп.№104 повреждена заделка на КЛ 6 выход из ТП-209 23.06.18 02-47 ПС Таганай -тяга аварийно от действия защиты-МТЗ откл. В 6 ф.6 НФС-1,повторное включение не успешно. 03-37 ф.6 НФС-2 от ПС Таганай -тяга оп. №85-2 откл. СР-11, был хлопок в лесу. 03-40 ПС Таганай-тяга вкл. В 6 ф.6 НФС-2 успешно. Без напряжения осталось ТП-268, население-12 чел. Готовится к выезду РИСЭ. 04:42 ТП-268 запитано по РИСЭ. 11-50 ф.6 НФС-2 от ПС Таганай -тяга оп.№104 заделка на КЛ 6 выход из ТП-209 восстановлена. 12-25 РИСЭ отсоединена. 12-30 Восстановлена нормальная схема и электроснабжение ТП-268. По состоянию на 03:40 23.06.2018 отключено ТП -1 шт.,население -100 чел.,населённые пункты -1 шт.,
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 88 КЛ 10 кВ ТП 2349 - РП 88 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:200 | 2018-06-23 | 25569.6 | 2018-06-23 | 25569.6354 | 0:51 | Воздействие сторонних лиц и организаций. порыв КЛ 10 кВ ТП 2351 - ТП 2352 К1 23.06.18 в 14:24 Д ОДС сообщил сброс 30 А по ф. 31 ПС Шершневская ОВБ ЦРЭС определило: РП 88 1с 10 кВ яч. ТП 2349 В откл. (от МТЗ) отключилось 4 ТП по одному вводу (быт 200 чел. офисы) При несагласованных землянных работах ООО ЮжУралТеплоприбор повредили КЛ 10 кВ ТП 2351 - ТП 2352 К1
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Ленинская ВЛ 10 НПС-6 | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-06-23 | 25569.6694 | 0 | 0:00 | -68843.6694 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Златоустовские электрические сети | ПС 110 кВ Ленинская ВЛ 10 НПС-5 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-23 | 25569.7021 | 2018-06-23 | 25569.7076 | 0:08 | Повреждение в сетях потребителя. ВЛ 10 НПС-5 была на ХХ
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/10кВ Борисовская ВЛ 10 Светлинская от ПС Борисовская | ПО Троицкие электрические сети | 2 ,всего:1133 | 2018-06-24 | 25569.5139 | 2018-06-24 | 25569.6882 | 4:11 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода в пролете оп.42-43 (незаконная вырубка),в ТП 6213 в РУ 10 поврежден МВ 10 Радиомайка 12-20 появилась земля на ПС Борисовская ВЛ 10 Светлинская 12-50 Обнаружен обрыв провода 13-05 подключено РИСЭ 60кВТ к ТП 6215 (связь Ростелеком,вышка Челябинского Аэропорта) 13-25 Допущена бригада Борисовского уч-ка для АВР 15-41 Востановили эл.снабжение с.Радиомайка 16-23 Закончены работы по АВР 16-30 Откл РИСЭ ТП 6215 16-31 Востановлена нормальная схема питания
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3528 КЛ 10 кВ ТП 3528 - РП 19 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:876 | 2018-06-24 | 25569.8979 | 2018-06-24 | 25569.9424 | 1:04 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10кВ РП 19 - ТП 3528 24.06.18 в 21:33 на ДП ОДГ ТРЭС поступила информация об отсутствии напряжения у потребителя от ТП 3528. ОВБ ТРЭС выявила: 1.ТП 3528 2С 10кВ ячейка РП 19 к2 повреждение разделки. 2. РП 19 2С 10кВ яч. ТП 3528 В-10 откл. от МТЗ
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Уфалей - Водозабор | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-24 | 25569.9299 | 2018-06-24 | 25569.9299 | 0:00 | Выясняется. в 22-19 на ПС Уфалей от МФТО отключилась ВЛ-110кВ Уфалей-Водозабор
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/6 кВ Подкачка-3 Т-1 | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-24 | 25569.9299 | 2018-06-24 | 25569.9299 | 0:00 | Выясняется. Замыкание кабеля от клеммного ящика до газового реле Т1 22-19 Работа Редут GSM ПС Подкачка №3 22-25 Бригада ОВБ выехала с осмотром на ПС Подкачка №3 23-26 При осмотре ПС обнаружили отключен ОД 110 Т1, включен КЗ 110 Т1, выпавшие клинкера работа газовой защиты Т1, работа аварийной сигнализации. Электроснабжение потребителя подключено по резервному источнику питания от ПС Водозабор персоналом потребителя 02-10 вывели в ремонт Т1 02-49 допустили бр. Ахманаева для верхового осмотра Т1 03-50 закончили работу бр. Ахманаева по верховому осмотру Т1, при осмотре обнаружили замыкание кабеля от клеммного ящика до газового реле Т1
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110 кВ Верхнеуральская - Сабаново | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-06-25 | 25569.0083 | 2018-06-25 | 25569.0083 | 0:00 | Выясняется. (+18, 4-5 м/с, без осадков) ПС 110 кВ Верхнеуральская в 0-12 откл. В-110кВ Сабаново, 2 ступень ЗЗ, , АПВ-У (ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново - Александринская - Нагайбакская тупиковая)