## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 14.02.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 13.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Чебаркуль | ПС 110/6 кВ Гранит | ф. 6 кВ "Северный поселок" | 13.02.18 13:00 | 13.02.18 13:15 | 13.02.18 13:15 | 15 мин. | МТЗ | Перегорание 1 ПК-6 кВ в ТП-107 | Осмотр оборудования ТП. Замена ПК-6 кВ. РПВ - успешно. | 27 ТП (16 потребит.) 6345 кВА | Школа, котельная (15 мин.)
[7 empty] | 13.02.18 16:10 | 3 ч. 10 мин. |  |  |  | 1 ТП 180 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 13.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 13.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 13.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 13.02.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Зуева Е.А.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00